ВНИМАНИЕ! Настоящий документ изменён.

См. следующие постановления Администрации городского поселения «Дедовичи:

от 10.03.2016 № 34 «О внесении изменения в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 – 2030 г.г.»;

от 03.05.2018 № 105 «О внесении изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 – 2030 г.г.;

от 26.04.2021 № 150 «О внесении изменения в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 – 2030 г.г.»;

от 15.04.2022 № 90 «О внесении изменения в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 – 2030 г.г.»;

от 15.04.2024 № 65 «О внесении изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 – 2030 г.г.».

=============================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕДОВИЧИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2015  № 121

п. Дедовичи

Об утверждении Схемы теплоснабжения

муниципального образования «Дедовичи»

на период 2015 – 2030 г.г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрация городского поселения «Дедовичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» на период 2015 – 2030 г. г. согласно приложений №№ 1-3.

2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Администрации городского

поселения «Дедовичи»                                                                       Г.И. Береснев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения «Дедовичи»

от 25.06.2015 № 121

Схема теплоснабжения муниципального образования «дедовичи»

ДО 2030 ГОДА

Книга 1

Схема теплоснабжения

2015 г.

Оглавление

Оглавление	1

Введение	9

Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"	11

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.	11

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.	11

Раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	21

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	21

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	21

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.	23

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	23

2.4.2. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).	23

2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	24

2.4.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.	24

2.4.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	25

2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	25

2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	25

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"	26

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	26

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	27

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	27

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	27

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	27

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	27

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	28

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим	28

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	28

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	29

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.	30

Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"	32

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	32

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	32

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы или ликвидации котельных.	32

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.	33

5.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	33

5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	33

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"	33

Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	35

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	35

7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	35

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"	36

Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	38

Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	39

Заключение.	40

Книга 2	41

Оглавление	42

Термины и определения.	48

Введение	49

Краткая характеристика городского поселения «Дедовичи».	50

Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	56

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"	56

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе.	56

Рис. 2. Функциональная схема.	58

1.1.2. Зоны действия производственных котельных.	58

1.1.3.    Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	59

Часть 2. "Источники тепловой энергии"	59

1.2.1. Структура основного оборудования.	59

Вентиляторы	60

Сетевые насосы	60

Подпиточные насосы	60

Циркуляционные насосы	60

Установка ХВО	60

2	60

2	60

2	60

–	60

1	60

–	60

2	60

2	60

–	60

1	60

2	60

2	60

2	60

–	60

1	60

Основное оборудование	61

Тип	62

Основные характеристики	62

Д 1250-125	62

G = 1250 м3/ч, Н = 125 м.в.ст., N = 630 кВт	62

ЦН-400/105	62

G = 400 м3/ч, Н = 105 м.в.ст., N = 315 кВт	62

Д 315-70	62

G = 300 м3/ч, Н = 50 м.в.ст., N = 75 кВт	62

ПЭ-380-200-3	62

G = 380 м3/ч, Н = 2190 м.в.ст.,	62

N = 3150 кВт	62

Na-Катион.	62

D = 1000 мм, Р = 0,6 МПа	62

ДП-1000	62

ДА-100	62

ДН-26*2-0,62	62

G = 458000 м3/ч, Н = 475 мм.в.ст.,	62

N = 1000/500 кВт	62

4(5)НК-5*1	62

Q = 70 т/ч, Р = 1,0 МПа, N = 55 кВт	62

5НК-5*4	62

Q = 98 т/ч, Р = 3,1 МПа, N = 147 кВт	62

ВДН-32Б	62

Q = 445000 м3/ч, Н = 426 кг/м2,	62

N = 1250/725 кВт	62

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	63

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	64

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	64

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	65

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	66

1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	66

Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"	68

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	68

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	68

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	84

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	84

1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	87

1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	87

1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	93

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	97

Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"	97

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	97

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	104

Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"	105

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	105

Часть 7 "Балансы теплоносителя".	106

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	106

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	107

Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	108

1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.	108

Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".	109

1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	109

Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"	113

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	113

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	113

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	113

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	113

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	114

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	114

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	114

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	114

Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	115

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	115

4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	115

Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	116

Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"	118

Глава 7. "Перспективные топливные балансы"	120

Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"	120

Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение"	128

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	129

9.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	129

Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"	129

1.1. Гидравлический расчёт	132

1.2. Схемы тепловых сетей	133

Введение

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселка, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселка принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий.

Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане поселка, на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффективное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной актуализации, с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Согласно информации Администрации городского поселения «Дедовичи» на перспективный период 2015 – 2030 гг. прирост площади строительных фондов незначительный в основном за счет строительства частных жилых домов. Строительство многоквартирных жилых домов и муниципальных объектов не планируется, ввиду отсутствия финансирования.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, указаны в табл. 1.2.1 – 1.2.5.

Таблица 1.2.1. Тепловые нагрузки потребителей, присоединённых к теплосетям котельных № 1, 2, 3 МП ЖКХ Дедовичского района.

| № п/п | Наименование потребителей | № договора (тепло-снабжения, передачи и т.д.) | Дата заключения договора | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция |  | горячее водоснабжение (среднечасовая) |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Дедовичского района | 6 | 01.01.2008 |  | 0,11146 |  | 0,11146 | – |
| 2 | МБОУ ДОД ДЮСШ | 6 | 10.01.2013 |  | 0,028 |  | 0,028 | – |
| 3 | МБУК "Дедовичская центральная районная библиотека" | 20 | 09.01.2013 |  | 0,089 |  | 0,089 | – |
| 4 | Территориальное управление Дедовичского района Главного гос. упр. соц. развития и труда | 19 | 10.01.2012 |  | 0,0122 |  | 0,0122 | – |
| 5 | ГКУСО "Центр соц. обслуживания" | 18 | 09.01.2013 |  | 0,0122 |  | 0,0122 | – |
| 6 | Фонд социального страхования | 19/12-04 | 01.03.2013 |  | 0,00139 |  | 0,00139 | – |
| 7 | Совет ветеранов | 20 | 01.10.2008 |  | 0,00152 |  | 0,00152 | – |
| 8 | Прокуратура Псковской области | 3 | 09.01.2013 |  | 0,02935 |  | 0,02935 | – |
| 9 | УФМС по Псковской области | 7 | 09.01.2013 |  | 0,0046 |  | 0,0046 | – |
| 10 | Отделение филиала ФГУП "Охраны" МВД России по Псковской области Дедовичского района | 15 | 20.09.2011 |  | 0,0078 |  | 0,0078 | – |
| 11 | Дедовичское отделение вневедомственной охраны | 17 | 09.01.2013 |  | 0,0132 |  | 0,0132 | – |
| 12 | Главное гос. управление юстиции Псковской обл. | 8 | 09.01.2013 |  | 0,01613 |  | 0,01613 | – |
| 13 | МО МВД России "Дедовичский | 15 | 09.01.2013 |  | 0,10722 |  | 0,10722 | – |
| 14 | Управление федерального казначейства | 3ГК/2012 | 30.01.2012 |  | 0,0215 |  | 0,0215 | – |
| 15 | ГУ Порховское лесничество | 11 | 09.01.2013 |  | 0,01613 |  | 0,01613 | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,4717 |  | 0,4717 | 0 |
| II | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление пенсионного Фонда РФ | 6 | 09.01.2013 |  | 0,02291 |  | 0,02291 | – |
| 2 | ФГУП Почта России | 16 | 01.07.2009 |  | 0,0407 |  | 0,0407 | – |
| 3 | Сбербанк России | 6-ТЭ | 17.12.2209 |  | 0,02994 |  | 0,02994 | – |
| 4 | ип Петрова Г.Н. | 31 | 01.01.2003 |  | 0,01615 |  | 0,01615 | – |
| 5 | ип Мельников О.Г. | 25 | 01.11.2012 |  | 0,02935 |  | 0,02935 | – |
| 6 | Дедовичское райпо | 23 | 30.08.2006 |  | 0,19703 |  | 0,19703 | – |
| 7 | ООО "Прогресс" | 29 | 01.01.2003 |  | 0,0209 |  | 0,0209 | – |
| 8 | Энергоагент | 13 | 01.10.2010 |  | 0,0118 |  | 0,0118 | – |
| 9 | ип Громыко З.В. | 14 | 01.11.2007 |  | 0,0085 |  | 0,0085 | – |
| 10 | ООО "Альфа" | 27 | 11.01.2011 |  | 0,0098 |  | 0,0098 | – |
| 11 | ип Павлов В.Н. | 17 | 21.09.2009 |  | 0,0148 |  | 0,0148 | – |
| 12 | ип Симаков А.Н. | 16 | 31.12.2007 |  | 0,0123 |  | 0,0123 | – |
| 13 | ип Королькова | 12а | 01.11.2007 |  | 0,0061 |  | 0,0061 | – |
| 14 | ип Савельева | 10 | 06.02.2006 |  | 0,007 |  | 0,007 | – |
| 15 | Святопокровский приход | 12 | 01.10.2007 |  | 0,0444 |  | 0,0444 | – |
| 16 | ГППО ОБТИ | 2 | 10.12.2009 |  | 0,00605 |  | 0,00605 | – |
| 17 | Роспечать | 12 | 01.01.2008 |  | 0,00156 |  | 0,00156 | – |
| 18 | Нотариус Веселова Д.А. | 15 | 01.04.2006 |  | 0,00338 |  | 0,00338 | – |
| 19 | Дедовичская лесная компания | 26 | 01.10.2012 |  | 0,00143 |  | 0,00143 | – |
| 20 | Псковское региональное отделение Единая Россия | 25 | 01.10.2011 |  | 0,00243 |  | 0,00243 | – |
| 21 | ООО "Алькор" | 12 | 01.03.2006 |  | 0,0203 |  | 0,0203 | – |
| 22 | МП МО "Дедовичи" "Комплекс" | 16 | 09.01.2013 |  | 0,0658 |  | 0,0658 | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,57263 |  | 0,57263 | 0 |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд |  |  |  | 0,469 |  | 0,469 | – |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,469 |  | 0,469 | 0 |
|  | ВСЕГО по котельной №1: |  |  |  | 1,5133 |  | 1,51333 | 0 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ Дедовичская сред. общеобразовательная школа №1 | 13 | 09.01.2013 |  | 0,4068 | 0,4068 |  |  |
| 2 | Следственное управление следственного комитета РФ | 14 | 18.03.2013 |  | 0,0009 | 0,0009 |  |  |
| 3 | Межрайонная И ФНС России №3 по Псковской области | 2 | 04.02.2013 |  | 0,023343 | 0,023343 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,431043 | 0,431043 |  | 0 |
| II | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО "Росгосстрах" | 7 | 40179 | 0,0079 |  | 0,0079 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0079 |  | 0,0079 |  | 0 |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд |  |  | 0,1535 |  | 0,1455 |  | 0,008 |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,1535 |  | 0,1455 |  | 0,008 |
|  | ВСЕГО по котельной №2: |  |  | 0,592443 |  | 0,58444 |  | 0,008 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление судебного департамента | 1 | 21.01.2013 |  | 0,0482 | 0,0482 |  |  |
| 2 | ГБОУ НПО "ПУ-29" | 12 | 09.01.2013 |  | 0,0162 | 0,0162 |  |  |
| 3 | МБДОУ "Детсад № 4" | 8 | 10.01.2012 |  | 0,0709 | 0,0621 |  | 0,0088 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,1353 | 0,1265 |  | 0,0088 |
| II | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Редакция | 19 | 01.10.2008 |  | 0,0065 | 0,0065 |  |  |
| 2 | ип Быков В.В. | 19 | 19.10.2011 |  | 0,0062 | 0,0062 |  |  |
| 3 | ГППО "ДАП" | 23 | 01.10.2012 |  | 0,08 | 0,067 |  | 0,013 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,0927 | 0,0797 |  | 0,013 |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд |  |  |  | 0,9445 | 0,9211 |  | 0,0234 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,9445 | 0,9211 |  | 0,0234 |
|  | ВСЕГО по котельной №3: |  |  |  | 1,1725 | 1,1273 |  | 0,0452 |
|  | ВСЕГО МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  | 3,278 | 3,224 |  | 0,053 |

Таблица 1.2.2. Тепловые нагрузки Абонентов, присоединённых к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот |  |  | Qв |  |  | Qгвс |  | Qт |
| Жилой посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП ЖКХ Дедовичского района, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРП-2 | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |
| 2 | Коттеджи ул. Садовая (8 домов) | 0,1607 |  |  |  |  |  | 0,0357 |  | 0,1964 |
| 3 | Квартал Западный д. 2 | 0,0155 |  |  |  |  |  | 0,0036 |  | 0,0191 |
| 4 | Коттеджи "ЛПК"(28 домов) | 0,3078 |  |  |  |  |  | 0,0669 |  | 0,3747 |
| 5 | Коттеджи ГРЭС (10 домов) | 0,1203 |  |  |  |  |  | 0,0128 |  | 0,1331 |
| 6 | Коттеджи СУГРЭС 3 дома | 0,0756 |  |  |  |  |  | 0,0044 |  | 0,0800 |
| 7 | Жилые дома 33 | 8,9838 |  |  |  |  |  | 6,0594 |  | 15,0432 |
| 8 | Временный поселок 18 домов | 0,1320 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,1320 |
|  | ЧП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазин BF ул. Октябрьская | 0,0193 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0193 |
| 10 | Магазин BF ул. Энергетиков | 0,0355 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0355 |
| 11 | Кафе (Энергетиков, 3) столовая ПТУ | 0,0348 |  |  |  |  |  |  | 0,0107 | 0,0455 |
| 12 | Магазин "Окраина" ул. Октябрьская | 0,0255 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0255 |
| 13 | Магазин "Кооператор" ул. Октябрьская | 0,0335 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0335 |
| 14 | Магазин, ул. Октябрьская, 7а | 0,0146 |  |  |  |  |  |  | 0,0004 | 0,0150 |
| 15 | гаражи в районе мастерских ЦТПК ГРЭС (2 шт.) | 0,0120 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0120 |
| 16 | Магазин "Магнит", ул. Октябрьская, 21а | 0,0506 |  |  |  |  |  |  | 0,0090 | 0,0596 |
| 17 | Торговые павильоны в районе маг. "Окраина" (4 шт.) | 0,0208 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0208 |
| 18 | Торговый павильон на рынке | 0,0104 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0104 |
|  | ИТОГО: | 10,0551 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 6,2029 | 16,2580 |
|  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел связи | 0,1027 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1027 |
|  | ИТОГО: | 0,1027 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1027 |
|  | МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0,4652 |  | 0,2045 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,8197 |
| 2 | Мастерские | 0,0317 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0317 |
|  | ИТОГО: | 0,4969 |  | 0,2045 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,8514 |
|  | МБДОУ Детский сад № 2 "Аленушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дет.сад "Аленушка", ул. Октябрьская, 23 | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  |  | 0,6059 |
|  | ИТОГО: | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  |  | 0,6059 |
|  | МБДОУ Детский сад № 3 "Ручеек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дет.сад "Ручеек", ул. Октябрьская, 31 | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  |  | 0,6059 |
|  | ИТОГО: | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  |  | 0,6059 |
|  | МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спорт. зал (гребная база) | 0,0631 |  | 0,0000 |  |  | 0,0097 |  |  | 0,0728 |
|  | ИТОГО: | 0,0631 |  | 0,0000 |  |  | 0,0097 |  |  | 0,0728 |
|  | ГБУЗ "Дедовичская ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный корпус | 0,6838 |  | 0,0000 |  |  | 0,2374 |  |  | 0,9212 |
| 2 | Хоз.корпус (прачечная) | 0,0819 |  | 0,0713 |  |  | 0,0301 |  |  | 0,1833 |
| 3 | ЦРБ: пищеблок | 0,0355 |  | 0,0043 |  |  | 0,0562 |  |  | 0,0960 |
| 4 | ЦРБ: пат-анат. отделение | 0,0120 |  | 0,0900 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1020 |
| 5 | гаражи ЦРБ 1-ый блок | 0,0251 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0251 |
| 6 | гаражи ЦРБ 2-ой блок | 0,0242 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0242 |
|  | ИТОГО: | 0,8624 |  | 0,1656 |  |  | 0,3238 |  |  | 1,3518 |
|  | ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж ГЭМ (в районе ЦРБ) | 0,0156 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0156 |
|  | ИТОГО: | 0,0156 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0156 |
|  | МБУК Дедовичский РЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | 0,3342 |  | 1,4931 |  |  | 0,3500 |  |  | 2,1773 |
|  | ИТОГО: | 0,3342 |  | 1,4931 |  |  | 0,3500 |  |  | 2,1773 |
|  | Бежаницкое РАЙПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Нива" | 0,0150 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0150 |
|  | ИТОГО: | 0,0150 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0150 |
|  | Предприниматель Ильина Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин за школой (продукты) | 0,0150 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0150 |
| 2 | Магазин за школой (канцтовары) | 0,0028 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0028 |
|  | ИТОГО: | 0,0178 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0178 |
|  | Предприниматель Федорова Е.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин за школой | 0,0071 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0071 |
| 2 | магазин за школой Денисова | 0,0064 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0064 |
| 3 | магазин за школой "Игрушка" | 0,0059 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0059 |
|  | ИТОГО: | 0,0194 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0194 |
|  | Предприниматель Манякина В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин за школой | 0,0051 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0051 |
|  | ИТОГО: | 0,0051 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0051 |
|  | Предприниматель Федорова Т.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Престиж" | 0,0135 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0135 |
|  | ИТОГО: | 0,0135 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0135 |
|  | Предприниматель Дворецкая И.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Европа" | 0,0163 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0163 |
|  | ИТОГО: | 0,0163 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0163 |
|  | Предпринимательль Асташенков К.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Радиотехника" за школой | 0,0093 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0093 |
|  | ИТОГО: | 0,0093 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0093 |
|  | Владелец гаража Жуков В.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражи | 0,0015 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0015 |
|  | ИТОГО: | 0,0015 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0015 |
|  | МП "Комплекс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня | 0,0540 |  | 0,0000 |  |  | 0,0529 |  |  | 0,1069 |
| 2 | Обувная мастерская | 0,0021 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0021 |
| 3 | Туалет на рынке | 0,0091 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0091 |
|  | ИТОГО: | 0,0652 |  | 0,0000 |  |  | 0,0529 |  |  | 0,1181 |
|  | ООО "Пальмира" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Эксперт" (эл.быт.тех-ка) | 0,0256 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0256 |
|  | ИТОГО: | 0,0256 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0256 |
|  | Администрация Дедовичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж № 2 (в районе ЦРБ) | 0,0052 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0052 |
|  | ИТОГО: | 0,0052 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0052 |
|  | Прокуратура Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж № 3 (в районе ЦРБ) | 0,0052 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0052 |
|  | ИТОГО: | 0,0052 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0052 |
|  | Предприниматель Машлякевич И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | т/д "Элиз" | 0,0089 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0089 |
|  | ИТОГО: | 0,0089 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0089 |
|  | Предприниматель Айлов М.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Отрада" | 0,0032 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0032 |
|  | ИТОГО: | 0,0032 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0032 |
|  | ООО "Технотрейдинг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый комплекс | 0,1430 |  | 0,0096 |  |  | 0,1170 |  |  | 0,2696 |
|  | ИТОГО: | 0,1430 |  | 0,0096 |  |  | 0,1170 |  |  | 0,2696 |
|  | ООО "Комплекс-Сервис регионы"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница "Русь" | 0,1330 |  | 0,1350 |  |  | 0,2730 |  |  | 0,5410 |
|  | ИТОГО: | 0,1330 |  | 0,1350 |  |  | 0,2730 |  |  | 0,5410 |
|  | ООО Евро-Керамика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый комплекс | 0,1883 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1883 |
|  | ИТОГО: | 0,1883 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1883 |
|  | Владелец гаража Берко А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражи № 187,188 | 0,0249 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0249 |
|  | ИТОГО: | 0,0249 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0249 |
| ВСЕГО абоненты жилого посёлка: |  | 13,2022 |  | 2,0078 |  |  | 8,1193 |  |  | 23,3293 |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭМ - мастерские в производственном корпусе |  | 0,0304 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0304 |
| 2 | ГЭМ - гараж |  | 0,0320 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0320 |
| 3 | ГЭМ - склад |  | 0,0516 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0516 |
| 4 | ГЭМ - производственно-бытовой корпус |  | 0,1146 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1146 |
| 5 | ГЭМ - столярный склад |  | 0,0116 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0116 |
| 6 | ГЭМ - мастерские |  | 0,0127 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0127 |
|  | ИТОГО: |  | 0,2529 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,2529 |
|  | Предприниматель Кокорникова С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оранжерея |  | 0,1117 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1117 |
| 2 | Вагончик |  | 0,0014 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0014 |
|  | ИТОГО: |  | 0,1131 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,1131 |
|  | ОАО "Трест "Севэнергострой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК управление |  | 0,0875 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0875 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0875 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0875 |
|  | ООО "Агро-Плант" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК тепличного хозяйства |  | 0,0200 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0200 |
| 2 | Теплица - терминал (2 шт) |  | 1,8000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 1,8000 |
|  | ИТОГО: |  | 1,8200 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 1,8200 |
| ВСЕГО абоненты промплощадки: |  |  | 2,2735 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 2,2735 |
| ВСЕГО Абоненты ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  |  | 15,4757 | 2,0078 |  |  | 8,1193 |  |  | 25,6028 |

Таблица 1.2.3. Тепловые нагрузки на хозяйственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № по схеме | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |
| 18 | Локомотивное депо | 0,0278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0278 |
| 19 | Мастерские ТТЦ | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0248 |
| 20 | АБК ТТЦ | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 |
| 21 | Компрессорная станция | 0,0670 | 0,0000 | 0,0049 | 0,0719 |
| 23 | Совмещенная насосная | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0113 |
| 24 | Мастерские ЦОР | 0,0177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0177 |
| 25 | Азотно-кислородная станция | 0,0326 | 0,0321 | 0,0102 | 0,0749 |
| 26 | ВПЧ - производственно-бытовой корпус | 0,0488 | 0,0000 | 0,0600 | 0,1088 |
| 27 | Пеногаситель ВПЧ | 0,0049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0049 |
| б/н | ТТЦ (мойка АТЦ) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0113 | 0,0113 |
| 31 | ТТЦ - гараж на 17 боксов | 0,1332 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1332 |
| 32 | ТТЦ - гараж на 13 боксов | 0,0973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0973 |
| 33 | Гараж на 3 бокса | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 |
| 37 | ВОС - гл.корпус, проходная, насосная | 0,1016 | 0,0000 | 0,0127 | 0,1143 |
| 38 | Узел учета (территория ВОС) | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0025 |
| 41 | ОМТС-склад | 0,1404 | 0,0000 | 0,0024 | 0,1428 |
| 42 | Электроцех | 0,0620 | 0,0000 | 0,0908 | 0,1528 |
| 43 | ЦРМ | 0,1250 | 0,0000 | 0,0718 | 0,1968 |
| 44 | Заготовительный цех | 0,0558 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0558 |
| 45 | ЛМИС | 0,0137 | 0,0000 | 0,0127 | 0,0264 |
| 47 | АБК ГРЭС (с проходной) | 0,4108 | 0,1690 | 0,8749 | 1,4547 |
| 51 | СЗЭМ - бытовки | 0,0334 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0334 |
| 52 | СЭИ - бытовки | 0,0188 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 |
| 53 | Общежитие | 0,0875 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0875 |
| 59 | Отдел оборудования - склад | 0,0925 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0925 |
| 61 | Отдел обрудования-проходная, с/узел | 0,0125 | 0,0000 | 0,0049 | 0,0174 |
| 62 | Отдел оборудования - АБК | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0475 |
| 67 | Проходная РСЦ | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
| 66 | АБК РСЦ | 0,0264 | 0,0000 | 0,0618 | 0,0882 |
| 59 | гараж (Энергорем) | 0,025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0250 |
|  | ИТОГО | 1,8739 | 0,2011 | 1,2183 | 3,2932 |
| Поселок |  |  |  |  |  |
|  | Спортзал, гаражи, база ЦОР | 0,1860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1860 |
|  | Деж. ЦТПК (плотина) | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
|  | ИТОГО: | 0,1910 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1910 |
| ВСЕГО хозяйственные нужды ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  | 2,0649 | 0,2011 | 1,2183 | 3,4842 |

Таблица 1.2.4. Тепловые нагрузки на собственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № по схеме | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |
| 1 | Пусковая котельная | 0,1656 | 0,0000 | 0,0049 | 0,1705 |
| 22 | Мазутонасосная станция | 0,0910 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0910 |
| 39 | БНС-1 | 0,0761 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0761 |
| 40 | Химцех | 0,8996 | 0,0000 | 0,0885 | 0,9882 |
| 46 | Главный корпус | 8,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0280 |
| 48 | БНС-2 | 0,0942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0942 |
| 49 | ОРУ с пристройкой | 0,0542 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0542 |
| 63 | ГРП | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0480 |
| ВСЕГО собственные нужды ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  | 9,4567 | 0,0000 | 0,0934 | 9,5502 |

Таблица 1.2.5. Тепловые нагрузки всех объектов, подключенных к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (сводная таблица).

| Категория потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Абоненты (жилой поселок и промплощадка) | 15,4757 | 2,0078 | 8,1193 | 25,6028 |
| Хозяйственные нужды | 2,0649 | 0,2011 | 1,2183 | 3,4842 |
| Собственные нужды | 9,4567 | 0,0000 | 0,0934 | 9,5502 |
| ВСЕГО ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: | 26,9973 | 2,2089 | 9,4310 | 38,6371 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и на технологические нужды для каждой категории потребителей  на каждом этапе внесены в таблицу 1.2.6.

Таблица 1.2.6. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и на технологические нужды для каждой категории потребителей  на каждом этапе, Гкал/ч.

| Категория потребителей | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители от котельной № 1 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 |
| Потребители от котельной № 2 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| Потребители от котельной № 3 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| Итого МП ЖКХ Дедовичского района: | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой поселок | 23,3293 | 23,3293 | 23,3293 | 23,3293 | 23,3293 | 23,3293 | 23,3293 | 23,3293 |
| Промплощадка | 2,2735 | 2,2735 | 2,2735 | 2,2735 | 2,2735 | 2,2735 | 2,2735 | 2,2735 |
| Хозяйственные нужды | 3,4842 | 3,4842 | 3,4842 | 3,4842 | 3,4842 | 3,4842 | 3,4842 | 3,4842 |
| Собственные нужды | 9,5502 | 9,5502 | 9,5502 | 9,5502 | 9,5502 | 9,5502 | 9,5502 | 9,5502 |
| Технологические нужды | 11,012 | 11,012 | 11,012 | 11,012 | 11,012 | 11,012 | 11,012 | 11,012 |
| Итого ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: | 49,6492 | 49,6492 | 49,6492 | 49,6492 | 49,6492 | 49,6492 | 49,6492 | 49,6492 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 52,9272 | 52,9272 | 52,9272 | 52,9272 | 52,9272 | 52,9272 | 52,9272 | 52,9272 |

Раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Котельные № 1, 2, и 3, находящиеся в хозяйственном ведении  МП ЖКХ Дедовичского района обеспечивают теплом и горячей водой социальные и жилые объекты старой части поселка Дедовичи.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии на собственные и технологические нужды  предприятия,  а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона  Энергетиков поселка Дедовичи.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка городского поселения «Дедовичи», а также некоторые объекты социальной сферы, общественные и административные здания имеют децентрализованное теплоснабжение (автономные теплогенераторы, индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления – горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе внесены в таблицу 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе, Гкал/ч.

| Зона действия источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка перспективных зон/тепловая мощность источников |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | 2026-2030 г. |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 | 1,513 / 2,85 |
| Котельная № 2 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 | 0,592 / 0,66 |
| Котельная № 3 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 | 1,172 / 2,8 |
| Итого: | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 | 3,278 / 6,31 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 | 49,6492 / 84,0 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 | 52,9272 / 90,31 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные, перспективные и существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | 1,513 | 1,337 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | 0,592 | 0,068 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | 1,173 | 1,627 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 | 3,278 | 3,032 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 84,0 | 49,6492 | 34,3508 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 90,31 | 90,31 | 52,9272 | 37,3828 |

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 2.4.1.1. Существующие и перспективные значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | В работе |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | В работе |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | В работе |
| Итого: | 6,31 | 6,31 |  |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 84,0 | В работе |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 90,31 | 90,31 |  |

2.4.2. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 2.4.2.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |
| Котельная № 1 | – | – |
| Котельная № 2 | – | – |
| Котельная № 3 | – | – |
| Итого: | – | – |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | – | – |

2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.1.3.1. Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |  |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 |  | 2,85 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 |  | 0,66 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 |  | 6,31 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 84,0 |  | 84,0 |

2.4.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 2.4.4.1. Существующие значения потерь тепловой энергии при ее передаче.

| Наименование источника тепловой энергии | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенсацию потерь тепловой энергии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 2 283 | 3 840,67 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 18 353 | 24 511,90 |

Примечание: Стоимость 1 Гкал с 01.07.2014 г. составляет:

- МП ЖКХ Дедовичского района  – 1 682,29 руб. (НДС не облагается);

- ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС – 1 335,58 руб. (без НДС).

2.4.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 2.4.5.1. Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование источника тепловой энергии | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |
| Котельная № 1 | нет |
| Котельная № 2 | нет |
| Котельная № 3 | нет |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | нет |

2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 2.4.6.1. Существующие резервы тепловой мощности.

| Наименование источника тепловой энергии | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | резерв по договорам |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | нет | нет |
| Котельная № 2 | 0,66 | нет | нет |
| Котельная № 3 | 2,8 | нет | нет |
| Итого: | 6,31 | нет | нет |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | нет | нет |

2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В настоящее время в городском поселении «Дедовичи» отсутствует информация:

– о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене;

– о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность);

–о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение.

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котельные МП ЖКХ Дедовичского района

На всех трех котельных установлена система химводоочистки с добавлением в водяной тракт декарбонизатора – комплексона. Комплексон защищает трубопроводы от отложений малорастворимых солей на внутренних поверхностях трубопроводов.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

Система химводоочистки обеспечивает подготовку сетевой воды, для предотвращения отложений на внутренних стенках трубопроводов.

Производительность ХВО составляет 80 т/ч. Среднегодовой расход воды через деаэратор - 4,1 т/ч. Схема ХВО - осветление на осветлителях ВТИ-160.

Для устойчивой работы котельной предусмотрен бак запаса химочищенной воды объемом 2000 м3. Наполнение бака осуществляется химочищенной водой. Восполнение утечек и поддержание заданного статистического давления в теплосети и котловом контуре, осуществляется из бака запаса химочищенной воды подпиточными насосами.

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Строительство новых источников тепловой энергии на территории муниципального образования «Дедовичи» не планируется. Теплоснабжение перспективных объектов, которые будут размещены вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия не предусмотрена, так как увеличение тепловой нагрузки не предвидится.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, модернизация котельных | - снижение затрат на выработку тепловой энергии; - уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу за счет установки нового оборудования. - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории городского поселения «Дедовичи» не предусматриваются.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом городского поселения «Дедовичи» меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения «Дедовичи» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 4.7.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 | 3 | 2,85 | 2,85 | 1,513 |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 | 3 | 0,66 | 0,66 | 0,592 |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 | 2 | 2,8 | 2,8 | 1,173 |
| Итого: |  | 8 | 6,31 | 6,31 | 3,278 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | ТПЕ-208 | 2 | 84,0 | 84,0 | 49,6492 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: |  | 10 | 90,31 | 90,31 | 52,9272 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных № 1, 2, 3 и ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 38 |
| 7 | 46 | 39 |
| 6 | 48 | 40 |
| 5 | 50 | 41 |
| 4 | 51 | 43 |
| 3 | 53 | 44 |
| 2 | 54 | 45 |
| 1 | 56 | 46 |
| 0 | 58 | 47 |
| -1 | 59 | 48 |
| -2 | 61 | 49 |
| -3 | 62 | 50 |
| -4 | 64 | 51 |
| -5 | 65 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 68 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 71 | 55 |
| -10 | 73 | 56 |
| -11 | 74 | 57 |
| -12 | 75 | 58 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 61 |
| -16 | 81 | 62 |
| -17 | 83 | 62 |
| -18 | 84 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 87 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 90 | 67 |
| -23 | 91 | 68 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C;

- температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0 C

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 4.9.1.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 84,0 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 90,31 | 90,31 |

Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития поселения и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных источников (твердотопливных,  электрических или газовых котлов).

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы или ликвидации котельных.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения «Дедовичи» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей  не планируется.

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения в пгт. Дедовичи проводятся работы по ремонту  участков тепловых сетей.

5.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеется.

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 6.1.1. Топливные балансы.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | природный газ | 538,088 | – | – |
| Котельная № 2 | природный газ | 185,389 | – | – |
| Котельная № 3 | природный газ | 499,241 | – | – |
| Итого: |  | 1 222,718 |  |  |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | природный газ | 11 335, 0 | – | Мазут топочный (М-100) |

Таким образом, основным топливом на котельных пгт. Дедовичи является природный газ. На котельных МП ЖКХ Дедовичского района резервное и аварийное топливо не предусмотрено, на ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС в качестве аварийного  топлива используется мазут топочный (М-100), доставляемый железнодорожным транспортом.

Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов не утверждены.

В связи с отсутствием перспективного прироста жилых многоквартирных домов, нет необходимости производить разработку мероприятий и решений по модернизации и реконструкции котельных, расположенных на территории муниципального образования «Дедовичи»  с целью перспективной тепловой нагрузки в существующих и  расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжающих организаций на территории городского поселения «Дедовичи» две: МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Зона деятельности теплоснабжающей организаций МП ЖКХ Дедовичского района и филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС  охватывают большую часть территории муниципального образования, так как она осуществляет теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

В настоящее время предприятия  МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС  отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Предприятия МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить две теплоснабжающие организации:  МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица 9.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 | 3 | 2,85 | 2,85 | 1,513 |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 | 3 | 0,66 | 0,66 | 0,592 |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 | 2 | 2,8 | 2,8 | 1,173 |
| Итого: |  | 8 | 6,31 | 6,31 | 3,278 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | ТПЕ-208 | 2 | 84,0 | 84,0 | 49,6492 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: |  | 10 | 90,31 | 90,31 | 52,9272 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предлагается ввиду отсутствия дефицита тепловой мощности.

Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования «Дедовичи» не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Заключение.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне- летний период функционирования систем теплоснабжения;

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов;

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского поселения «Дедовичи»

от 25.06.2015 № 121

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕДОВИЧИ»

ДО 2030 ГОДА

Книга 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

2015 г.

Оглавление

Введение	9

Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"	11

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.	11

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.	11

Раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	21

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	21

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	21

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.	23

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	23

2.4.2. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).	23

2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	24

2.4.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.	24

2.4.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	25

2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	25

2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	25

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"	26

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	26

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	27

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	27

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	27

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	27

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	27

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	28

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим	28

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	28

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	29

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.	30

Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"	32

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	32

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	32

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы или ликвидации котельных.	32

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.	33

5.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	33

5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	33

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"	33

Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	35

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	35

7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	35

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"	36

Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	38

Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	39

Заключение.	40

Термины и определения.	48

Введение	49

Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	56

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"	56

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе.	56

Рис. 2. Функциональная схема.	58

1.1.2. Зоны действия производственных котельных.	58

1.1.3.    Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	59

Часть 2. "Источники тепловой энергии"	59

1.2.1. Структура основного оборудования.	59

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	63

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	64

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	64

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	65

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	66

1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	66

Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"	68

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	68

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	68

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	84

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	84

1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	87

1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	87

1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	93

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	97

Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"	97

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	97

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	104

Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"	105

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	105

Часть 7 "Балансы теплоносителя".	106

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	106

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	107

Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	108

1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.	108

Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".	109

1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	109

Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"	113

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	113

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	113

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	113

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	113

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	114

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	114

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	114

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	114

Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	115

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	115

4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	115

Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	116

Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"	118

Глава 7. "Перспективные топливные балансы"	120

Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"	120

Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение"	128

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	129

9.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	129

Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"	129

1.1. Гидравлический расчёт	132

1.2. Схемы тепловых сетей	133

Термины и определения.

1. "Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

2. "Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

3. "Установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

4. "Располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

5. "Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

6. "Теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

7. "Элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

8. "Расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

9. "Материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его жилищно-строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей», Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией городского поселения «Дедовичи».

#### Краткая характеристика городского поселения «Дедовичи».

Рис. 1. План Дедовичского района.

Муниципальное образование «Дедовичи» расположено на территории Дедовичского района Псковской области. В состав муниципальное образование «Дедовичи» входит  рабочий посёлок Дедовичи, который также является административным центром и крупнейшим населенным пунктом Дедовичского района. р,п. Дедовичи расположен в 120 км восточнее областного центра г. Псков в бассейне реки Шелонь. Одноименная железнодорожная станция на линии Дно-Новосокольники.

Основан р.п. Дедовичи 11 сентября 1901 года при строительстве железной дороги, на месте погоста Высокое. Статус поселка городского типа присвоен в 1967 году.

Среди предприятий посёлка  – молочный завод. Крупным предприятием на территории пгт. Дедовичи  является филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

В посёлке планировалось строительство завода по производству белёной химико-термомеханической целлюлозы мощностью 600 тыс. т/год (крупнейшего целлюлозного предприятия на северо-западе России), а также картонной фабрики.

Общая площадь р.п. Дедовичи составляет 18,97 кв. км.

Население составляет 7974 человека (2015 г.).

Географические характеристики местоположения поселения.

р.п. Дедовичи расположен в восточной части Псковской области и относится к бассейну озера Ильмень и Псковского озера. На территории района протекает 16 рек. Наиболее значительной является река Шелонь с 33 притоками, пересекающая большую часть района с севера на юг.

Кроме рек, имеются 40 больших и малых озер. Наиболее крупными из них являются озера Городновское,  Локно, Навережское, Узкое, Сево.

Перед р.п. Дедовичи находится водохранилище, ширина которого 345 м. протяженность 40 км. Водохранилище активно собирает воду множества речек, стекающих с Судомской возвышенности. Общий объем воды в водохранилище – более 90 млн. куб. м.

Река Шелонь впадает в озеро Ильмень в его западной части, образуя дельту площадью 10 кв. км.

Район представляет собой преимущественно равнинную, понижающуюся от центра к северу и северо-западу, поверхность.

С юга на территорию района заходят западные и северо-западные отроги Судомской возвышенности.

Почвы песчаные, известковые спрессованные, суглинистые.

Климат умеренно континентальный. Умеренно мягкая зима и достаточно теплое лето. Средняя температура января –  -8 °С, июля – +17 °С.

Осадков выпадает около 540 мм. в год, наибольшее количество приходится на июль. Зимой и осенью много облачных дней, в зимнее время часты оттепели, нередко сопровождаемые туманами. Роза ветров южная и юго – западная.

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для близлежащих населенных пунктов  (г. Псков).

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в табл. 1.

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С.

| Поселение, населенный пункт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение «Дедовичи» | -7,5 | -7,5 | -3,4 | 4,2 | 11,3 | 15,5 | 17,4 | 15,7 | 10,9 | 5,3 | 0,0 | -4,5 | 4,8 |

Самый теплый месяц – июль.

Самые холодные месяцы – январь и февраль.

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в табл. 2, 3.

Таблица 2. Климатические параметры холодного периода года.

| Климатическая характеристика |  |  |  | Городское поселение «Дедовичи» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -35 |
|  |  |  | 0,92 | -31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -30 |
|  |  |  | 0,92 | -26 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,94 | -12 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  | -41 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  | 6,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | Продолжительность, сут, |  | 134 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -4,9 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут, |  | 212 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -1,6 |
|  | менее10°С | Продолжительность, сут, |  | 232 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -0,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  |  | 81 |
| Количество осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  | 179 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  | 4,8 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8 °С |  |  |  | 3,9 |

Таблица 3. Климатические параметры теплого периода года.

| Климатическая характеристика |  | Городское поселение «Дедовичи» |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1005 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 21,4 |
|  | 0,98 | 24,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 22,9 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С |  | 36 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 10,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 74 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 57 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 424 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 75 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | З |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,5 |

Население.

За последние 18 лет в период с 1997 по 2015 годы численность населения пгт. Дедовичи уменьшилась за счет увеличения смертности и уменьшения рождаемости. Также наблюдается тенденция старения населения.

Таблица 4.  Динамика численности населения.

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1997 | 2001 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2607 | 2604 | 3288 | 5640 | 8240 | 10512 | 10400 | 9881 | 8798 | 8747 | 8443 | 8328 | 8157 | 7974 |

Инженерная инфраструктура.

Газоснабжение

Снабжение  р.п. Дедовичи  природным газом осуществляет Порховский филиал  ОАО «Псковоблгаз».

Газоснабжение  р.п. Дедовичи и Дедовичского  района  осуществляется от магистрального газопровода  Валдай-Псков-Рига. Газ поступает через существующие  газо-распределительные системы  (ГРС).

ГРС  р.п. Дедовичи расположена в западной  части населенного пункта. Газ подается по газопроводам высокого и низкого давления. Схема газопровода является  тупиковой.

Для снижения входного давления газа до заданного уровня эксплуатации установлены  1 ГРП и  5 ШРП. Здание  ГРП  расположено на левом берегу р. Шелонь в районе  Псковской  ГРЭС. 5 ШРП с пропускной способностью свыше 50 м3/ч.

Распределение газа по муниципальному образованию осуществляется по двухступенчатой системе:

1 ступень – газопровод высокого давления до  0,6 МПа.

2 ступень – газопровод низкого давления до  0,005 МПа.

К газопроводам высокого давления подключаются  газорегуляторные пункты, котельные, а также крупные потребители.

Уровень газификации Дедовичского района природным газом составляет 60 %, сжиженным  газом  – 4 % . Протяженность газопроводов высокого давления от 0,3 до 0,6 МПа – 2,43 км. Среднего давления – 4,97 км. Газопроводов низкого давления до 0,005 МПа – 27,56 км. Общая протяженность газопроводов – 34,96 км.

Количество газифицированных котельных на территории  р.п. Дедовичи – 3 шт.

Газифицированные предприятия  – филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Электроснабжение

Электроснабжение на территории муниципального образования осуществляется ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ПО ВЭС.

Водоснабжение и водоотведение

Ведущим предприятием в системе жизнеобеспечения  р.п. Дедовичи,  которое осуществляет подачу питьевой  и технической  воды для нужд  населения, промышленных предприятий и организаций, а также отведение и очистку стоков, является Муниципальное Предприятие  МП «Водоканал».

В состав МП «Водоканал» р.п. Дедовичи  входят:

- очистные сооружения водопровода с водозабором из подземных источников;

- биологические очистные сооружения канализации;

- насосные станции канализации;

- участок сети водопровода;

- участок сети канализации.

Теплоснабжение

Источниками тепловой энергии являются три газовые котельные, расположенные на территории пгт. Дедовичи и обеспечивающие теплом и горячей водой социальные и жилые объекты старой части поселка.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (Государственная районная электрическая станция) также осуществляет производство тепловой энергии в пгт. Дедовичи. Тепловая энергия, вырабатываемая  станцией,  идет на собственные и технологические нужды  предприятия,  а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона  Энергетиков поселка.

Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе.

Теплоснабжение муниципального образования «Дедовичи» осуществляют две энергоснабжающие  организации, краткая характеристика которых представлена в табл. 1.1.1.1. и 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.1. МП ЖКХ Дедовичского района.

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Полное наименование хозяйствующего субъекта. Местонахождение юридического лица почтовый адрес. Телефон, факс Электронная почта, адрес в сети интернет Перечень осуществляемых видов деятельности хозяйствующего субъекта и наименование субъектов Российской Федерации, в которых хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии соответствующего регулируемого вида деятельности, орган, выдавший лицензию (в случае если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию). | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района (МП ЖКХ Дедовичского района) 182710, Псковская область, пос. Дедовичи, ул. Энергетиков, д.3, оф. 76 (8 811 36) 91-414, факс (8 811 36) 91-703 krylovov@mail.ru - производство тепловой энергии; - передача и распределение тепловой энергии; - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. № ВП-23-000283(КС) от 20.10.2009 г. |

Таблица 1.1.1.2. Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Полное наименование хозяйствующего субъекта. Местонахождение юридического лица почтовый адрес. Телефон, факс Электронная почта, адрес в сети интернет Перечень осуществляемых видов деятельности хозяйствующего субъекта и наименование субъектов Российской Федерации, в которых хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии соответствующего регулируемого вида деятельности, орган, выдавший лицензию (в случае если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию). | Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») (филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС) 182710, РФ, Псковская обл. п. Дедовичи тел. (81136)96-359, факс (81136)9-007 a-726232@yandex.ru - производство тепловой энергии; - передача и распределение тепловой энергии; - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. № ЭВ-00-007503 от 13 июня 2007 г. |

МП ЖКХ Дедовичского района осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии в пгт. Дедовичи. В хозяйственном ведении  МП ЖКХ Дедовичского района  находятся  3 газовые котельные,  расположенные  на территории пгт. Дедовичи и тепловые сети, идущие от них. Потребителями  тепловой энергии  являются социальные и жилые  объекты,  расположенные  в пгт. Дедовичи.  Суммарная мощность всех котельных, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района, – 6,31 Гкал/час, что составляет 7 %  от всей суммарной мощности по энергоснабжающим  предприятиям  поселка.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения муниципального образования  «Дедовичи» от котельных МП ЖКХ Дедовичского района представлена на рис. 2.

Теплоснабжающая организация

Конечный потребитель

Рис. 2. Функциональная схема.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии в пгт. Дедовичи. Станция работает на природном газе. Установленная мощность равна 84 Гкал/час, что составляет 93 % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка. Тепловая энергия, вырабатываемая  станцией,  идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков. Передачу и распределение тепловой энергии осуществляет МП ЖКХ Дедовичского района в соответствии с договором  № 59 от 01.03.2011 г.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения городского поселения «Дедовичи» от филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС представлена на рис. 3.

Теплоснабжающая организация

Теплосетевая организация

Конечный потребитель

Рис. 3. Функциональная схема.

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, расположенных на территории  пгт. Дедовичи, составляет  90,31 Гкал/час.

1.1.2. Зоны действия производственных котельных.

На территории муниципального образования «Дедовичи» теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальная жилая застройка муниципального образования «Дедовичи», а также некоторые объекты социальной сферы, общественные и административные здания имеют децентрализованное теплоснабжение (автономные теплогенераторы, индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления – горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

Часть 2. "Источники тепловой энергии"

1.2.1. Структура основного оборудования.

Котельные МП ЖКХ Дедовичского района

На балансе МП ЖКХ Дедовичского района находятся три котельные № 1, 2 и 3, которые снабжают тепловой энергией старую часть пгт. Дедовичи (табл. 1.2.1.1).

Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения близлежащих жилых домов и зданий административного и социального значения.

Суммарная тепловая мощность всех котельных – 6,31 Гкал/час, что составляет 7 %  от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка.

Основным топливом на котельных является природный газ, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Подогрев сетевой воды осуществляется по одноконтурной схеме, напрямую через котел. Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях скоростными водоводяными подогревателями.

Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды.

Продолжительность отопительного периода –  5088 часов.

Таблица 1.2.1.1.  Характеристика котельных МП ЖКХ Дедовичского района.

| Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Год постройки | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Степень износа основного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | пгт. Дедовичи, пл. Советов | 1995 | 2,85 | 40 |
| Котельная № 2 | пгт. Дедовичи, ул. Интернациональная | 1998 | 0,66 | 40 |
| Котельная № 3 | пгт. Дедовичи, ул. Бундзена | 1998 | 2,8 | 40 |

В качестве основного оборудования на котельных установлены водогрейные газомазутные котлы марки КВ-ГМ. Котлы водотрубные, горизонтальные с принудительной циркуляцией.

Таблица 1.2.1.2. Основное и вспомогательное оборудование котельных МП ЖКХ Дедовичского района.

| Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Тип, марка котла |  | Год выпуска котла |  | Теплопроизводитель-ность котла, Гкал/ч (МВт) |  | КПД котла, % |  | Кол-во |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 |  | 2011–2012 |  | 0,95 (1,1) |  | 93,8 |  | 3 |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 |  | 2011–2012 |  | 0,22 (0,25) |  | 93,5 |  | 3 |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 |  | 2012 |  | 1,4 (1,6) |  | 94,8 |  | 2 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Вентиляторы | Сетевые насосы |  | Подпиточные насосы |  | Циркуляционные насосы |  | Установка ХВО |  |
| Котельная № 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | – |  | 1 |  |
| Котельная № 2 | – | 2 |  | 2 |  | – |  | 1 |  |
| Котельная № 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | – |  | 1 |  |

Практически все котлы на котельных введены в эксплуатацию не более четырех лет назад. Оборудование на котельных заменено и не изношенно, замены не требует.

На всех трех котельных установлена система химводоочистки с добавлением в водяной тракт декарбонизатора – комплексона. Комплексон защищает трубопроводы от отложений малорастворимых солей на внутренних поверхностях трубопроводов.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

Основная нагрузка по теплоснабжению лежит на ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС. Тепловая мощность станции равна 84 Гкал/час, что составляет 93 % от суммарной мощности всех энергоснабжающих организаций поселка.

ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС расположена на левом берегу р. Шелонь в промышленной зоне поселка.  Тепловая энергия, вырабатываемая  станцией,  идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков. Подача тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения осуществляется в основном в многоквартирные дома микрорайона, в котором проживает более пяти тысяч человек.

Основным топливом на станции является природный газ, в качестве аварийного  топлива используется мазут топочный (М-100), доставляемый железнодорожным транспортом.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Станция вырабатывает пар. Подогрев сетевой воды осуществляется по двухконтурной схеме через пять пароводяных подогревателей общей производительностью 84 Гкал/час, установленных на станции.

Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях скоростными водоводяными подогревателями.

Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °C, в летний период 60 – 45 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 60°С). Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды.

Продолжительность отопительного периода –  5088 часов, летний период (неотопительный) составляет 3336 часов.

Таблица 1.2.1.3.  Характеристика здания главного корпуса филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Характеристика здания | Объём рабочей зоны, м3 | Высота зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Строительный объём здания главного корпуса по наружному обмеру Vзд.= 756 086 м3, Н= 62,4 м |  |  |
| Машинное отделение | 178 200 | 30 |
| Бункерное отделение | 84 542 | 62,4 |
| Котельное отделение | 258 336 | 55,2 |
| Воздухоподогревательное отделение | 143 424 | 49,8 |
| Дымососное отделение | 91 584 | 31,8 |
| Бытовые и вспомогательные помещения котельной (помещения мастерских в главном корпусе) | 1 763 | 2,5 |

В качестве основного теплофикационного оборудования на ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС установлены паровые котлы марки ТПЕ-208.

Двухкорпусной, барабанный котел типа ТПЕ-208 с естественной циркуляцией, спроектированный для работы на фрезерном торфе и реконструированный по проекту ВТИ для сжигания природного газа. Паропроизводительность котла по первичному пару составляет 670 т/ч

Таблица 1.2.1.4.  Основное и вспомогательное оборудование ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Основное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка котла |  | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводитель-ность котла, т/ч | Кол-во |
| Котел паровой ТПЕ-208 |  | 12.1993 | 464,8 | 1 |
| Котел паровой ТПЕ-208 |  | 12.1996 | 464,8 | 1 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Тип | Основные характеристики |  | Кол-во |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |
| СН-6, 7, 8 | Д 1250-125 | G = 1250 м3/ч, Н = 125 м.в.ст., N = 630 кВт |  | 3 |
| СН-10, 11, 12 | ЦН-400/105 | G = 400 м3/ч, Н = 105 м.в.ст., N = 315 кВт |  | 3 |
| СНЛ | Д 315-70 | G = 300 м3/ч, Н = 50 м.в.ст., N = 75 кВт |  | 1 |
| Питательные насосы |  |  |  |  |
| ПЭН-1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В | ПЭ-380-200-3 | G = 380 м3/ч, Н = 2190 м.в.ст., N = 3150 кВт |  | 6 |
| Фильтры ХВО | Na-Катион. | D = 1000 мм, Р = 0,6 МПа |  | 3 |
| Деаэратор | ДП-1000 | G = 1000 т/ч, Р = 0,6 МПа, t = 164°C |  | 2 |
| Деаэратор подпитки теплосети | ДА-100 | G = 100 т/ч, Р = 0,01 МПа, t = 104°C |  | 2 |
| Дымососы | ДН-26*2-0,62 | G = 458000 м3/ч, Н = 475 мм.в.ст., N = 1000/500 кВт |  | 8 |
| Мазутные насосы |  |  |  |  |
| МН1-1, 2, 3, 4 | 4(5)НК-5*1 | Q = 70 т/ч, Р = 1,0 МПа, N = 55 кВт |  | 4 |
| МН2-1, 2, 3 | 5НК-5*4 | Q = 98 т/ч, Р = 3,1 МПа, N = 147 кВт |  | 3 |
| Дутьевые вентиляторы | ВДН-32Б | Q = 445000 м3/ч, Н = 426 кг/м2, N = 1250/725 кВт |  | 4 |

Коэффициент использования  тепломеханического оборудования составляет  45%. Износ основного тепломеханического оборудования ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС составляет в среднем  40%  и является  незначительным.

Система химводоочистки  обеспечивает подготовку сетевой воды, для предотвращения отложений на внутренних стенках трубопроводов.

Таблица 1.2.1.5.  Данные для расчета собственных нужд ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Производительность ХВО, т/ч | 80 |
| --- | --- |
| Среднегодовой расход воды через деаэратор, тн/ч | 4,1 |
| Схема ХВО, H-катионирование/Na-катионирование | Осветление на осветлителях ВТИ-160 |
| Используемый ионит, сульфоуголь/катионит КУ-2 |  |
| Жесткость воды, мг-экв/кг | 0,5…1,3 |
| Наличие бака взрыхления,есть/нет | Есть (БРВ) |
| Температура воды после подогревателя, о C | 28 |
| Температура исходной воды, o C | 2,8…16 (Среднегодовое 8,3) |
| Продолжительность работы ХВО, час/ | 4380 |
| Продолжительность работы деаэратора, час/год | 8424 |
| Энтальпия выпара из деаэратора, ккал/кг | 100 |
| Энтальпия исходной воды, ккал/кг | 30 |
| Количество тепла, выработанное котельной, Гкал/год | 2 113 460, в т.ч. на отпуск тепла 62 510 (2014 г) |
| Непрерывная продувка паровых котлов,есть/нет | Есть |
| Периодическая продувка паровых котлов,есть/нет | Есть |
| Обдувка паровых котлов, есть/нет | Нет |
| Наличие баков аккумуляторов,есть/нет | Есть |
| Количество баков - аккумуляторов, шт. | 1 |
| Объем каждого бака - аккумулятора, м3 | 2000 |
| Поверхность каждого бака - аккумулятора, м2 |  |
| Год ввода в эксплуатацию каждого бака - аккумулятора | 2000 |
| Температура горячей воды в баке- аккумуляторе, о C | 20 |
| Продолжительность работы баков, ч/год | 8760 |
| Количество душевых сеток, шт. | – |
| Количество работающих человек в котельной, чел. | 350 |
| Продолжительность планируемого периода работы котельной сут. | 212 |
| Наличие охладителя выпара ХВО, есть/нет | Нет |
| Температура горячей воды в котельной в точке водоразбора на хоз.быт.нужды, оС | 70 |
| Наличие мазутного хозяйства,есть/нет | Есть |
| Тип форсунок, механические / паровые/ паромеханические /др. | Паровые |
| Планируемое количество сжигаемого мазута, тн | 0 |
| Марка мазута | М-100 |
| Температурный график работы котельной | 95/70 |
| Энтальпия пара на паровое распыление мазута,ккал/кг | 675 |
| Основной вид топлива | Газ природный |
| Схема теплоснабжения, открытая /закрытая | закрытая |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Таблица 1.2.2.1.  Установленная тепловая мощность.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Установленная тепловая мощность, (по паспорту), Гкал/ч | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 | 0,95 | 2,85 |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 | 0,95 |  |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 | 0,95 |  |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 | 0,22 | 0,66 |
|  | КВ-ГМ-0,25-95 | 0,22 |  |
|  | КВ-ГМ-0,25-95 | 0,22 |  |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 | 1,4 | 2,8 |
|  | КВ-ГМ-1,6-95 | 1,4 |  |
| Итого: |  |  | 6,31 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | ТПЕ-208 | – | 84,0 |
|  | ТПЕ-208 | – |  |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: |  |  | 90,31 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Таблица 1.2.3.1.  Располагаемая тепловая мощность.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 | 2,85 |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 |  |
|  | КВ-ГМ-1,1-95 |  |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 | 0,66 |
|  | КВ-ГМ-0,25-95 |  |
|  | КВ-ГМ-0,25-95 |  |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 | 2,8 |
|  | КВ-ГМ-1,6-95 |  |
| Всего: |  | 6,31 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | ТПЕ-208 | 84,0 |
|  | ТПЕ-208 |  |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: |  | 90,31 |

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Таблица 1.2.4.1.  Затраты на собственные нужды и тепловая мощность нетто.

| Наименование источника тепловой энергии | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |
| Котельная № 1 | – | 2,85 |
| Котельная № 2 | – | 0,66 |
| Котельная № 3 | – | 2,8 |
| Итого: |  | 6,31 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | – | 84,0 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Таблица 1.2.5.1.  Сведения об испытаниях, экспертизах и ремонтах котлов МП ЖКХ Дедовичского района.

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Срок службы | Техническое состояние | Степень износа, % | Сведения о капитальном ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-1,1-95 | 2011 | 4 | удовл. | – | не требуется |
| КВ-ГМ-1,1-95 | 2012 | 3 | удовл. | – | не требуется |
| КВ-ГМ-1,1-95 | 2012 | 3 | удовл. | – | не требуется |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-0,25-95 | 2011 | 4 | удовл. | – | не требуется |
| КВ-ГМ-0,25-95 | 2012 | 3 | удовл. | – | не требуется |
| КВ-ГМ-0,25-95 | 2012 | 3 | удовл. | – | не требуется |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| КВ-ГМ-1,6-95 | 2012 | 3 | удовл. | – | не требуется |
| КВ-ГМ-1,6-95 | 2012 | 3 | удовл. | – | не требуется |

Таблица 1.2.5.2.  Сведения о сроках службы и работе котлов ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Норм. срок службы котла, ч | Факт. срок службы котла, ч (лет) | Количество растопок зима/лето |  | Время нахождения, дней/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыше 12 часов (зима/лето) | в работе | в ремонте | в резерве |
| ТПЕ-208 | 12.1993 | 200 000 | 129 384 (21) | 0 | 4 | 242 | 51 | 72 |
| ТПЕ-208 | 12.1996 | 200 000 | 103 003 (18) | 0 | 6 | 84 | 182 | 99 |

Таблица 1.2.5.3.  Сведения об испытаниях, экспертизах и ремонтах котлов ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Тип, марка котла | Дата проведения последних испытаний с целью составления реж.карты | Год последнего освидетельство-вания при допуске к экплуатации после ремонта | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановления котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПЕ-208 | 2014 | 2014 | – | – | 0 |
| ТПЕ-208 | 2014 | 2014 | – | – | 0 |

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

МП ЖКХ Дедовичского района

Котельная № 1.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Котельная № 2, 3.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С, в летний период 60 – 45 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 60°С). Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

МП ЖКХ Дедовичского района

На котельных № 1, 2, 3  установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Действующая в котельных система учета и контроля параметров тепловой  энергии  и теплоносителя включает в себя:

- приборы, измеряющие массу теплоносителя, поступающего к потребителю и возвращаемого от потребителя;

- приборы, измеряющие температуру теплоносителя  на выходе  из котлов и на входе в котельную;

- приборы, измеряющие давление теплоносителя на выходе из котлов и на входе в котельную.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

На станции  установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Действующая в котельных система учета и контроля параметров тепловой  энергии  и теплоносителя включает в себя:

- приборы, измеряющие массу теплоносителя, поступающего к потребителю и возвращаемого от потребителя;

- приборы, измеряющие температуру теплоносителя  на выходе  из пароводяного теплообменника и на входе в ГРЭС;

- приборы, измеряющие давление теплоносителя на выходе из пароводяного теплообменника и на входе в ГРЭС.

Таблица 1.2.7.1.  Сведения о приборах учета, установленных на ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № п/п | Марка прибора учета | Номер прибора учета | Место установки прибора учета | Дата установки/последней поверки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСРВ-023 | 714455 | Главный корпус, ТО, отм. 0,6 | 13.08.2014 г. |
| 2 | УРСВ-510 | 707559 |  | 15.08.2014 г. |
| 3 | УРСВ-510 | 707559 |  | 13.07.2012 г. |
| 4 | УРСВ-510 | 707637 |  | 13.07.2012 г. |
| 5 | ЭРСВ-420 | 1202107 |  | 13.06.2012 г. |
| 6 | ВЗЛЕТ ТПС | 805764/1,2 |  | 11.07.2012 г. |
| 7 | ВЗЛЕТ ТПС | 805629 |  | 11.07.2012 г. |
| 8 | ВЗЛЕТ ТПС | 805600 |  | 11.07.2012 г. |
| 9 | КРТ-9-1,6 Мпа | 746526 |  | 18.07.2012 г. |
| 10 | КРТ-9-1,6 Мпа | 746529 |  | 18.07.2012 г. |
| 11 | КРТ-9-1,6 Мпа | 746525 |  | 18.07.2012 г. |
| 12 | СДВ-И-1,6 Мпа | 64556 |  | 21.06.2012 г. |

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по параметрам температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с утвержденным  температурным    графиком и расчетным  давлением теплоносителя.

Для потребителей, не оснащенных приборами учета тепловой энергии,  расчет платы осуществляется в соответствии с подключенной нагрузкой и фактической температурой наружного воздуха за истекший расчетный период, либо по установленному нормативу.

Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 – 70 °С. Центральных тепловых пунктов нет. Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях скоростными водоводяными подогревателями.

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в пгт.  Дедовичи  составляет 25 838 м.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района составляет:

- от котельной № 1 – 2 291,5 м;

- от котельной № 2 – 620,5 м;

- от котельной № 3 – 1589, 5 м;

- всего от котельных № 1, 2, 3 – 4 501,5 м.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении от филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС и находящихся на балансе МП ЖКХ Дедовичского района составляет 4 816,5 м.

Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении, принадлежащих  филиалу ОАО «ОГК -2 Псковская ГРЭС» составляет 16 520 (из них поселок – 10 064 м, промплощадка – 6 456 м).

Таким образом, протяженность тепловых сетей от котельных, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района,  составляет  25%  от общей протяженности  тепловых сетей пгт. Дедовичи. Протяженность тепловых сетей филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС составляет 75% от общей протяженности тепловых сетей пгт. Дедовичи.

Все тепловые сети поселка построены после 1990 года и имеют степень износа  до 90% (расчетный срок службы  тепловых сетей 25 лет). Общий износ тепловых сетей составляет 60% с учетом плановых ремонтов с заменой участков трубопроводов.

Большой износ сетей теплоснабжения приводит к существенному росту потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, утечек сетевой воды, увеличению гидравлических потерь, авариях и отключению потребителей.

Характеристика тепловых сетей представлена в табл. 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6.

Таблица 1.3.2.1.  Характеристика тепловых сетей от котельной № 1 МП ЖКХ Дедовичского района согласно схеме (прил. 1).

| Участок на схеме | Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов, м |  | Общая длина, м | Конструкция изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |
| 1 – 2 | 219 | 504 |  | 504 | мин. маты |
| 2 – 2 | 57 | 2 |  | 2 | мин. маты |
| 2 – 3 | 159 | 208 |  | 208 | мин. маты |
| 3 – 4 | 89 | 429 |  | 429 | мин. маты |
| 5 – 6 | 89 | 30,5 |  | 30,5 | мин. маты |
| 5а – 5б | 76 |  | 10 | 10 | мин. маты |
| 6 – 7 | 57 |  | 10 | 10 | мин. маты |
| 8 – 9 | 57 |  | 7 | 7 | мин. маты |
| 10 – 11 | 57 | 9 |  | 9 | мин. маты |
| 12 – 13 | 89 | 120 |  | 120 | мин. маты |
| 12 – 14 | 89 | 20 |  | 20 | мин. маты |
| 15 – 16 | 57 | 60 |  | 60 | мин. маты |
| 17 – 18 | 57 | 73 |  | 73 | мин. маты |
| 21 – 22 | 57 | 98,5 |  | 98,5 | мин. маты |
| 21а – 21б | 48 | 5,5 |  | 5,5 | мин. маты |
| 22а – 22б | 57 | 2,5 |  | 2,5 | мин. маты |
| 23 – 24 | 89 | 23,5 |  | 23,5 | мин. маты |
| 25 – 26 | 89 |  | 15 | 15 | мин. маты |
| 27 – 28 | 57 |  | 10 | 10 | мин. маты |
| 29 – 30 | 159 |  | 68 | 68 | ППУ изоляция |
| 30 – 31 | 108 |  | 73 | 73 | ППУ изоляция |
| 30a – 30б | 57 |  | 9 | 9 | мин. маты |
| 31а – 31б | 57 |  | 2 | 2 | мин. маты |
| 31a – 31в | 32 |  | 5,5 | 5,5 | мин. маты |
| 31 – 32 | 76 |  | 25 | 25 | мин. маты |
| 31 – 33 | 57 |  | 5 | 5 | мин. маты |
| 30 – 34 | 133 |  | 84 | 84 | ППУ изоляция |
| 34 – 35 | 108 |  | 24 | 24 | ППУ изоляция |
| 34 – 36 | 76 |  | 12 | 12 | ППУ изоляция |
| 37 – 38 | 57 |  | 31 | 31 | мин. маты |
| 38 – 38a | 32 |  | 8,5 | 8,5 | мин. маты |
| 38 – 39 | 57 |  | 60 | 60 | мин. маты |
| 40 – 41 | 57 | 65 |  | 65 | мин. маты |
| 42 – 43 | 57 | 18 |  | 18 | мин. маты |
| 44 – 45 | 57 | 16 |  | 16 | мин. маты |
| 45a – 45б | 57 | 6,5 |  | 6,5 | мин. маты |
| 46 – 47 | 57 | 8,5 |  | 8,5 | мин. маты |
| 46 – 48 | 57 | 22 |  | 22 | мин. маты |
| 49 – 50 | 32 | 7,5 |  | 7,5 | мин. маты |
| 51 – 52 | 57 | 54 |  | 54 | мин. маты |
| 53 – 54 | 57 | 15 |  | 15 | мин. маты |
| 53 – 55 | 57 | 10 |  | 10 | мин. маты |
| Всего: |  | 1832,5 | 459 | 2 291,5 |  |

Таблица 1.3.2.2.  Характеристика тепловых сетей от котельной № 2 МП ЖКХ Дедовичского района согласно схеме (прил. 2).

| Участок на схеме | Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов, м |  | Общая длина, м | Конструкция изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |
| 1 – 2 | 159 | 20 |  | 20 | мин. маты |
| 2 – 3 | 159 |  | 83 | 83 | мин. маты |
| 3 – 8 | 108 |  | 11 | 11 | мин. маты |
| 4 – 5 | 76 |  | 77 | 77 | мин. маты |
| 5 – 6 | 57 |  | 75 | 75 | мин. маты |
| 5 – 7 | 57 |  | 53 | 53 | мин. маты |
| 2 – 9 | 89 | 71 |  | 71 | мин. маты |
| 9 – 10 | 89 |  | 15 | 15 | мин. маты |
| 11 – 11а | 89 | 49 |  | 49 | мин. маты |
| 11а – 12 | 89 | 70 |  | 70 | мин. маты |
| 12 – 13 | 57 86.5m | 86,5 |  | 86,5 | мин. маты |
| 14 – 15 | 57 | 10 |  | 10 | мин. маты |
| Всего: |  | 306,5 | 314 | 620,5 |  |

Таблица 1.3.2.3.  Характеристика тепловых сетей от котельной № 3 МП ЖКХ Дедовичского района согласно схеме (прил. 3).

| Участок на схеме | Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов, м |  | Общая длина, м | Конструкция изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |
| 1 – 2 | 219 | 50 |  | 50 | мин. маты |
| 2 – 3 | 219 |  | 20 | 20 | мин. маты |
| 3 – 16 | 219 |  | 100 | 100 | мин. маты |
| 3 – 4 | 108 |  | 45 | 45 | мин. маты |
| 4 – 4а | 57 |  | 25 | 25 | мин. маты |
| 4 – 6 | 57 | 90 |  | 90 | мин. маты |
| 6 – 5 | 57 | 15 |  | 15 | мин. маты |
| 6 – 7 | 76 | 110 |  | 110 | мин. маты |
| 7 – 7а | 57 | 35 |  | 35 | мин. маты |
| 16 – 9 | 159 |  | 26 | 26 | мин. маты |
| 9 – 9а | 57 |  | 20 | 20 | мин. маты |
| 10а – 10б | 32 |  | 16 | 16 | мин. маты |
| 9 – 10 | 133 |  | 90 | 90 | мин. маты |
| 10 – 11 | 76 |  | 30 | 30 | мин. маты |
| 10 – 12 | 108 |  | 106 | 106 | мин. маты |
| 12 – 13 | 108 | 37,5 |  | 37,5 | мин. маты |
| 13 – 14 | 57 | 112 |  | 112 | мин. маты |
| 13 – 15 | 57 | 12 |  | 12 | мин. маты |
| 16 – 17 | 159 | 17 |  | 17 | мин. маты |
| 17 – 18 | 133 | 45 |  | 45 | мин. маты |
| 18 – 19 | 76 | 20,5 |  | 20,5 | мин. маты |
| 18a – 18б | 57 |  | 1 | 1 | мин. маты |
| 18 – 20 | 108 | 58,5 |  | 58,5 | мин. маты |
| 20 – 23 | 89 | 59 |  | 59 | мин. маты |
| 20а – 20б | 57 |  | 2 | 2 | мин. маты |
| 21 – 22 | 57 |  | 15 | 15 | мин. маты |
| 23а – 23б | 57 |  | 1 | 1 | мин. маты |
| 23 – 23в | 159 |  | 15 | 15 | мин. маты |
| 23в – 24 | 159 |  | 47 | 47 | мин. маты |
| 24 – 25 | 159 | 30 |  | 30 | мин. маты |
| 25 – 29 | 57 | 64 |  | 64 | мин. маты |
| 29 – 30 | 57 | 150 |  | 150 | мин. маты |
| 1 – 31 | 108 | 81 |  | 81 | мин. маты |
| 32 – 33 | 57 | 25 |  | 25 | мин. маты |
| 34 – 35 | 76 |  | 19 | 19 | мин. маты |
| Всего: |  | 1005,5 | 584 | 1589,5 |  |

Таблица 1.3.2.4.  Характеристика тепловых сетей от филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, находящихся на балансе МП ЖКХ Дедовичского района согласно схеме (прил. 4).

| Номер участка | Диаметр, мм | Длина трубопроводов, м |  |  | Год прокладки |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Внутри дома |  |  |  |  |
| 1. Коттеджи ЛПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 1 | 159 | 143 | 34 | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 2 | 159 | 32 | 10 | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 2а | 159 | 38 | 10 | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 3 | 159 | 289 | 23 | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 3а | 108 | 41 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 4 | 57 | 28 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 6 | 57 | 50 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 7 | 57 | 37 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 8 | 57 | 40 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 10 | 57 | 39 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 13 | 57 | 30 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 15 | 57 | 32 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 16 | 57 | 35 | - | - | 1990-98 |  |  |  |
| № 23 | 108 | 255 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 24 | 57 | 11 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 27 | 57 | 3 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 32 | 57 | 2 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 34 | 89 | 126 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 35 | 57 | 6 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 37 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 40 | 57 | 7 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 41 | 57 | 172 | 16 | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 42 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 43 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 44 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 45 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 46 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 47 | 57 | 2 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 48 | 89 | 443 | 8 | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 49 | 57 | 12 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 57 | 57 | 2 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 60 | 57 | 10 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 63 | 57 | 160 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 64 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 65 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 67 | 57 | 8 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 70 | 89 | 268 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 71 | 57 | 7 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 76 | 57 | 12 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 77 | 57 | 10 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 78 | 57 | 16 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 82 | 57 | 6 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 83 | 57 | 16 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 84 | 57 | 28 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 86 | 57 | 9 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 87 | 57 | 5 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| № 93 | 57 | 5 | - | - | до 1990 г. |  |  |  |
| Итого |  | 2499 | 101 | 0 | Всего длина: 2600 |  |  |  |
| 2. Временный поселок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2 | 57 | 78 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 3 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 4 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 5 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 6 | 57 | 122 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 7 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 8 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 9 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 10 | 32 | 2 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 11 | 159 | 69 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 12 | 89 | 180 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 13 | 32 | 12 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 14 | 32 | 5 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 15 | 32 | 11 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 16 | 32 | 5 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 17 | 32 | 11 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 18 | 32 | 3 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 19 | 159 | 54 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 21 | 57 | 92 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 22 | 32 | 3 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 23 | 32 | 3 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| № 24 | 32 | 3 | - | - | 1976 г. |  | Временный поселок |  |
| Итого |  | 665 | 0 | 0 | Всего длина: 665 |  |  |  |
| 3. Внутриквартальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 54 | 219 | 106 | - | 10 |  | 1992 г. |  | Егорова, 20 |
| № 59 | 57 | 46 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 60 | 57 | 37 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 61 | 57 | 58 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 63 | 57 | - | 65 | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 67 | 57 | 53 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 68 | 57 | 37 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 69 | 57 | 23 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 70 | 57 | 16 | - | - |  | 1996 г. |  | Садовая |
| № 81 | 57 | 5 | - | - |  | после 1998 |  | магазин |
| № 92 | 159 | - | 26 | - |  | 1998 г. |  | Энергетиков, 2 |
| № 93 | 108 | - | 5 | - |  | 1998 г. |  | Октябрьская, 3 |
| № 94 | 108 | - | 15 | - |  | 1998 г. |  | Октябрьская, 3 |
| № 105 | 159 | - | 39 | - |  | 1988 г. |  | Октябрьская, 35 |
| № 106 | 108 | - | 9 | - |  | 1997 г. |  | М-н "Кооператор" |
| № 120 | 57 | 86 | - | - |  | 1990-98 |  | ГРП |
| № 121 | 159 | - | 32 | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 22 |
| № 122 | 159 | - | 18 | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 22 |
| № 123 | 159 | - | 46 | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 24 |
| № 124 | 159 | - | 18,5 | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 24 |
| № 125 | 57 | - | 42 | - |  | после 1998 |  | БФ |
| № 126 | 159 | 35 | - | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 28 |
| №127 | 159 | - | 3 | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 28 |
| № 128 | 159 | - | 28 | - |  | 1988 |  | Октябрьская, 30 |
| № 130 | 57 | 25 | - | - |  | после 1998 |  | маг "Окраина" |
| № 131 | 32 | 17 | - | - |  | после 1998 |  | маг "Окраина" |
| № 132 | 25 | 2 | - | - |  | после 1998 |  | павильон |
| № 133 | 25 | 20 | - | - |  | после 1998 |  | павильон |
| № 134 | 25 | 5 | - | - |  | после 1998 |  | павильон |
| № 135 | 25 | 25 | - | - |  | после 1998 |  | павильон |
| № 149 | 57 | 40 | - | - |  | 1990-98 |  | Вологодская 10 |
| Итого |  | 636 | 346,5 | 10 |  | Всего длина: 992,5 |  |  |
| 4. Внутриквартальные трубопроводы теплосети квартал «Западный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 19 | 57 | 28 | - | - |  | 1997 |  |  |
| № 22 | 57 | 31 | - | - |  | 1997 |  |  |
| Итого |  | 59 | 0 | 0 |  | Всего длина: 59 |  |  |
| 5. Внутриквартальные трубопроводы теплосети индивидуальной застройки ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 4 | 57 | 20 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 6 | 57 | 11 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 7а | 57 | 16 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 15 | 57 | 11 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 17 | 45 | 6 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 18 | 45 | 15 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 20 | 57 | 15 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 21 | 57 | 3 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 23 | 57 | 19 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 27 | 57 | 15 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 30 | 57 | 15 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 35 | 57 | 84 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 36 | 50 | 3 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 37 | 57 | 21 | - | - |  | 1994 |  |  |
| № 146 | 89 | 36 | - | - |  | 1994 |  |  |
| Итого |  | 290 | 0 | 0 |  | Всего длина: 290 |  |  |
| 6. Внутриквартальные трубопроводы теплосети коттеджей СУ ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2 | 57 | 61 | - | - |  | 1996 |  |  |
| № 12 | 57 | 31 | - | - |  | 1996 |  |  |
| № 16 | 57 | 50 | - | - |  | 1996 |  |  |
| № 21 | 57 | 40 | - | - |  | 1996 |  |  |
| № 25 | 57 | 11 | - | - |  | 1996 |  |  |
| № 26 | 57 | - | 17 | - |  | 1996 |  |  |
| Итого |  | 193 | 17 | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 4342 | 464,5 | 10 |  | Всего длина: 4816,5 |  |  |

Таблица 1.3.2.5.  Характеристика тепловых сетей поселка от филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно схеме (прил. 4).

| Номер участка | Условный диаметр, мм |  | Длина трубопроводов, м |  |  | Общая длина | Год ввода в эксплуатацию | Участок на схеме | Конструкция изоляции | Время работы теплосети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная прокл | подземная прокладка | внутри дома |  |  |  |  | Отопи-тельный период | Летний (неотопит.) период |  |
| Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 |  | 500 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1991 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №2 |  | 400 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1989 | ТМЦ | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №3 |  | 400 | 392 | 46 | 0 | 438 | 1989 | ТМЦ | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №4 |  | 400 | 195 | 28 | 0 | 223 | 2005 | ТМЦ | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №5 |  | 400 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1989 | ТМЦ | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №6 |  | 400 | 108 | 15 | 0 | 123 | 2006 | ТМЦ | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №7 |  | 400 | 174 | 0 | 0 | 174 | 1989 | ТМЦ | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №8 |  | 300 | 301 | 0 | 0 | 301 | 1989 | ТМ-8 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №9 |  | 300 | 926 | 15 | 0 | 941 | 1989 | ТМ-8 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №10 |  | 300 | 173 | 0 | 0 | 173 | 1989 | ТМ-8 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №11 |  | 300 | 106 | 0 | 0 | 106 | 1989 | ТМ-8 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №12 |  | 300 | 174 | 0 | 0 | 174 | 1989 | ТМ-8 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №13 |  | 300 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1989 | ТМ-8 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №14 |  | 250 | 153 | 26 | 0 | 179 | 1989 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №15 |  | 250 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1989 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №16 |  | 250 | 109 | 0 | 0 | 109 | 1989 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №17 |  | 200 | 0 | 82 | 0 | 82 | 2008 | ТМ-10 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №18 |  | 200 | 0 | 176 | 0 | 176 | 1989 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №19 |  | 250 | 0 | 141 | 0 | 141 | 1989 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №20 |  | 250 | 0 | 30 | 0 | 102 | 2014 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  |  | 0 | 72 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №21 |  | 250 | 0 | 10 | 0 | 30 | 2005 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 250 | 0 | 20 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №22 |  | 400 | 0 | 234 | 0 | 234 | 1989 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №23 |  | 400 | 0 | 18 | 0 | 214 | 2006 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 400 | 0 | 196 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №24 |  | 400 | 0 | 80 | 0 | 190 | 2002 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 400 | 0 | 110 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №25 |  | 400 | 0 | 8 | 0 | 164 | 2001 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 400 | 0 | 156 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №26 |  | 400 | 48 | 0 | 0 | 48 | 1989 | ТМ-6 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №27 |  | 300 | 0 | 24 | 0 | 71 | 2004 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 300 | 0 | 47 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №28 |  | 300 | 0 | 64 | 0 | 64 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №28а |  | 300 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №29 |  | 300 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №30 |  | 300 | 0 | 64 | 0 | 64 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №31 |  | 300 | 0 | 45 | 0 | 134 | 2008 | ТМ-7 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 300 | 0 | 89 | 0 |  | 1989 |  | мин. маты |  |  |  |
| №32 |  | 300 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №33 |  | 300 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №34 |  | 300 | 0 | 188 | 0 | 188 | 1989 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №35 |  | 300 | 0 | 16 | 0 | 112 | 1995 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 300 | 0 | 96 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №36 |  | 150 | 0 | 120 | 0 | 120 | 2002 | ТМ-7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №37 |  | 150 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2013 | Октябрьская 19 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №38 |  | 150 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1989 | Октябрьская 17 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №38а |  | 200 | 0 | 0 | 95 | 95 | 1989 | Октябрьская 17 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №39 |  | 150 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2010 | Октябрьская 17 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №40 |  | 150 | 0 | 0 | 95 | 95 | 2009 | Октябрьская 19 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №41 |  | 150 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2013 | Октябрьская 19 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №42 |  | 150 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1989 | Октябрьская 25 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №43 |  | 150 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2010 | Октябрьская 25 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №44 |  | 150 | 0 | 10 | 95 | 105 | 1989 | Октябрьская 27 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №45 |  | 150 | 0 | 20 | 0 | 42 | 2010 | Октябрьская 27 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 150 | 0 | 22 | 0 |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| №46 |  | 200 | 187 | 0 | 0 | 187 | 1989 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №47 |  | 150 | 122 | 0 | 0 | 122 | 1993 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №48 |  | 150 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1996 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №50 |  | 100 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2007 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №51 |  | 150 | 122 | 0 | 0 | 122 | 2007 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №52 |  | 150 | 62 | 0 | 0 | 217 | 2006 | ТМ-10 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 150 | 155 | 0 | 0 |  | 1996 |  |  |  |  |  |
| №55 |  | 100 | 0 | 124 | 0 | 124 | 1995 | Егорова 20 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №56 |  | 150 | 0 | 22 | 0 | 38 | 2005 | Егорова 18 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 150 | 0 | 16 | 0 |  | 1995 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 3796 | 2845 | 327 | 6968 |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные трубопроводы теплосети мкр. «Западный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №18 |  | 50 | 43 | 0 | 0 | 43 | 1997 | кв. Западный | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №21 |  | 50 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1997 | кв. Западный | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| Итого |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные трубопроводы теплосети индивидуальной застройки ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 |  | 150 | 55 | 0 | 0 | 55 | 1994 | ул Вологодская | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №2 |  | 80 | 236 | 0 | 0 | 236 | 1994 | ул Весенняя | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №5 |  | 50 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1994 | ул Весенняя | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №7 |  | 50 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1994 | ул Весенняя | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №14 |  | 50 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2006 | ул Вологодская | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №14а |  | 50 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1994 | ул Весенняя | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №19 |  | 100 | 220 | 0 | 0 | 220 | 1994 | ул Восточная | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №22 |  | 50 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1994 | ул Восточная | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| Итого |  |  | 636 | 0 | 0 | 636 |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные трубопроводы теплосети коттеджей СУ ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №24 |  | 100 | 39 | - | - | 39 | 1994 | ул Весенняя | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| Итого |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные трубопроводы теплосети Временного поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 |  | 150 | 804 | 0 | 0 | 804 | 2002 | Временный пос. | мин. маты | 5088 |  | 0 |
| Итого |  |  | 804 | 0 | 0 | 804 |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные трубопроводы теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселка (в двухтрубном исполнении). Схема №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №57 |  | 50 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1996 | гидроузел | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №58 |  | 200 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1996 | ТП кв.Западный | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №62 |  | 100 | 324 | 70 | 0 | 394 | 1996 | Гостиница | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №74 |  | 100 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1996 | Спортзал | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №75 |  | 50 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1989 | на маст. ЦОР | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №76 |  | 50 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1989 | гаражи в р-не ЦОР | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №77 |  | 50 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1989 | на маст. ЦОР | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №78 |  | 50 | 7 | 0 | 10 | 17 | 1989 | гаражи в р-не ЦОР | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №79 |  | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1989 | гаражи в р-не ЦОР | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №79а |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1989 | гаражи в р-не ЦОР | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №82 |  | 100 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1995 | Энергетиков 3 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №83 |  | 100 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2008 | Энергетиков 1 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №84 |  | 150 | 0 | 155 | 0 | 155 | 2008 | Энергетиков 3,5 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №85 |  | 150 | 0 | 12 | 0 | 21 | 2007 | Энергнетиков 5 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
|  |  | 150 | 0 | 9 | 0 |  | 1989 |  |  |  |  |  |
| №86 |  | 50 | 0 | 62 | 0 | 62 | 1989 | магазин "Элиз" | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №90 |  | 100 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1989 | Энергнетиков 4 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №91б |  | 150 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2008 | Энергетиков 2 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №93 |  | 100 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1989 | Октябрьская 3 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №95 |  | 100 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1989 | Октябрьская 9 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №96 |  | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1989 | Октябрьская 7 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №101 |  | 100 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2013 | Октябрьская 21 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №103 |  | 100 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2008 | Октябрьская 29 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №104 |  | 150 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1989 | Октябрьская 33 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №107 |  | 150 | 0 | 56 | 0 | 56 | 2014 | Октябрьская 39 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №108 |  | 150 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2008 | Егорова 30, 32 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №109 |  | 100 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2008 | Егорова 30, 32 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №110 |  | 100 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2008 | Егорова 30, 32 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №111 |  | 100 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1994 | Егорова 24, 26 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №112 |  | 100 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1994 | Егорова 24, 26 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №112а |  | 100 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1994 | Егорова 24, 26 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №112б |  | 150 | 0 | 53 | 0 | 53 | 1994 | Егорова 24, 26 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №113 |  | 100 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1994 | Егорова 18 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №115 |  | 150 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2014 | Егорова 12 | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №116 |  | 150 | 0 | 127 | 0 | 127 | 1994 | РЦД | мин. маты | 5088 |  | 3336 |
| №117 |  | 100 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2008 | Энергетиков 8, 10 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №118 |  | 100 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2008 | Энергетиков 8, 10 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| №119 |  | 100 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2008 | Энергетиков 8, 10 | ППУизоляция | 5088 |  | 3336 |
| Итого |  |  | 441 | 1025 | 85 | 1551 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 5782 | 3870 | 412 | 10064 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.2.6.  Характеристика тепловых сетей промплощадки от филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно схеме (прил. 5).

| № участка | Диаметр, м | Общая длина (надземная прокладка) | Год ввода в эксплуатацию | Участок на схеме | Конструкция изоляции | Время работы теплосети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопительный период | Летний (неотопит.) период |
| №17 | 100 | 10 | 1989 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №20 | 100 | 15 | 1989 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №22 | 80 | 30 | 1989 г. | на депо | мин. маты | 5088 | 0 |
| №23 | 100 | 165 | 2008 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №25 | 100 | 200 | 2008 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
|  | 100 |  | 1989 г. |  |  |  |  |
| №26 | 500/400 | 10 | 1989 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №27 | 500/400 | 80 | 1989 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №28 | 80 | 60 | 1989 г. | на маст.ТТЦ | мин. маты | 5088 | 0 |
| №29 | 500/400 | 60 | 1989 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №30 | 80 | 16 | 1989 г. | на АБК ТТЦ | мин. маты | 5088 | 0 |
| №31 | 500/400 | 185 | 1989 г. | ТМ-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №32 | 250 | 108 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №33 | 100 | 10 | 1989 г. | на МНС | мин. маты | 5088 | 0 |
| №34 | 40 | 10 | 1989 г. | на маст.и АБК ЦОР | мин. маты | 5088 | 0 |
| №35 | 250 | 50 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №36 | 100 | 50 | 1989 г. | на кислородн. | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №37 | 250 | 98 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №38 | 50 | 18 | 1989 г. | на пож.депо | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №39 | 150 | 50 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №40 | 25 | 5 | 1989 г. | на пеногас. | мин. маты | 5088 | 0 |
| №41 | 150 | 130 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №42 | 80 | 50 | 1989 г. | на мойку | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №43 | 50 | 20 | 1989 г. | на мойку | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №44 | 80 | 145 | 1989 г. | на АБК энергорем. | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №45 | 50 | 20 | 1989 г. | на АБК энергорем. | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №46 | 70 | 10 | 1989 г. | на гар.ТТЦ | мин. маты | 5088 | 0 |
| №47 | 25 | 5 | 1989 г. | на гар.ТТЦ | мин. маты | 5088 | 0 |
| №49 | 150 | 150 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №50 | 50 | 50 | 1989 г. | на гар.ТТЦ | мин. маты | 5088 | 0 |
| №51 | 150 | 38 | 1989 г. | ТМ-3 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №53 | 100 | 100 | 2008 г. | ТМ-3 | ППУизоляция | 5088 | 3336 |
|  | 100 |  | 1989 г. |  | мин. маты |  |  |
| №54 | 100 | 30 | 1989 г. | на ВОС | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №55 | 25 | 5 | 1989 г. | на ВОС | мин. маты | 5088 | 0 |
| №56 | 100 | 50 | 1989 г. | на ВОС | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №57 | 25 | 5 | 1989 г. | на ВОС | мин. маты | 5088 | 0 |
| №58 | 100 | 50 | 1989 г. | на ВОС | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №59 | 80 | 3 | 1989 г. | на БНС-1 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №59а | 50 | 80 | 1989 г. | на БНС-1 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №60 | 50 | 5 | 1989 г. | на БНС-1 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №61 | 50 | 120 | 1989 г. | на БНС-1 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №62 | 400 | 20 | 1989 г. | ТМ-1 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №63 | 150 | 60 | 1989 г. | на Химцех | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №64 | 50 | 10 | 1989 г. | на Химцех | мин. маты | 5088 | 0 |
| №65 | 150 | 170 | 1989 г. | на Химцех | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №68 | 50 | 15 | 1989 г. | на проходную | мин. маты | 5088 | 0 |
| №69 | 400 | 20 | 1989 г. | ТМ-1 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №71 | 100 | 180 | 1989 г. | на АБК | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №72 | 500 | 100 | 1989 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №72а | 600 | 85 | 2001 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №73 | 200 | 100 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №74 | 50 | 102 | 1989 г. | на БВС-2 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №75 | 200 | 100 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №76 | 50 | 98 | 2006 г. | на ОРУ | мин. маты | 5088 | 0 |
| № 77 | 80 | 38 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| № 77а | 100 | 190 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| № 78 | 80 | 50 | 1989 г. | на АБК СУ ГРЭС | мин. маты | 5088 | 0 |
| №80 | 150 | 70 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №81 | 80 | 10 | 2008 г. | на общежитие | ППУизоляция | 5088 | 0 |
|  | 80 | 8 | 1989 г. |  | мин. маты |  |  |
| №87 | 150 | 235 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №95 | 150 | 20 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №96 | 80 | 8 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №97 | 80 | 205 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №99 | 80 | 5 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №101 | 20 | 5 | 1989 г. | на санузел | мин. маты | 5088 | 0 |
| №102 | 80 | 17 | 1989 г. | ТМ-4 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №103а | 500 | 180 | 1989 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №103б | 600 | 135 | 2007 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №103 | 600 | 200 | 2008 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №104 | 200 | 36 | 1989 г. | ТМ-5 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №105 | 50 | 36 | 1989 г. | на ГРП | мин. маты | 5088 | 0 |
| №108 | 50 | 100 | 1989 г. | на ГРП | мин. маты | 5088 | 0 |
| №109 | 100 | 530 | 1989 г. | ТМ-5 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №110 | 20 | 5 | 1989 г. | на проходную | мин. маты | 5088 | 0 |
| №111 | 100 | 50 | 1989 г. | ТМ-5 | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №114 | 50 | 20 | 1989 г. | на АБК | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №115 | 100 | 50 | 1989 г. | ТМ-5 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №116 | 100 | 66 | 1989 г. | ТМ-5 | мин. маты | 5088 | 0 |
| №118 | 50 | 5 | 1989 г. | на гараж | мин. маты | 5088 | 0 |
| №120 | 600 | 75 | 2011 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №121 | 150 | 1 | 1989 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
| №126 | 500 | 455 | 2008 г. | ТМЦ | мин. маты | 5088 | 3336 |
|  | 500 | 295 | 1989 г. |  |  |  |  |
| Итого |  | 6456 |  |  |  |  |  |

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

МП ЖКХ Дедовичского района

Котельная № 1.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Котельная № 2, 3.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Филиал «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С, в летний период 60 – 45 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 60°С). Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла (Приложение № 4 к договору энергоснабжения тепловой энергией в горячей воде  № 59 от «01» апреля  2011 г.).

Температурный график

работы теплосети филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС на границе балансовой принадлежности на  отопительный сезон 2011-2012 г.г.

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающей магистрали | Температура сетевой воды в обратной магистрали |
| --- | --- | --- |
| +8 | 70 | 54 |
| +7 | 70 | 54 |
| +6 | 70 | 54 |
| +5 | 70 | 54 |
| +4 | 70 | 54 |
| +3 | 70 | 54 |
| +2 | 70 | 54 |
| +1 | 70 | 54 |
| 0 | 70 | 54 |
| -1 | 71 | 55 |
| -2 | 72 | 55 |
| -3 | 73 | 56 |
| -4 | 74 | 56 |
| -5 | 75 | 57 |
| -6 | 75 | 58 |
| -7 | 76 | 59 |
| -8 | 77 | 59 |
| -9 | 78 | 60 |
| -10 | 79 | 61 |
| -11 | 80 | 62 |
| -12 | 81 | 62 |
| -13 | 82 | 63 |
| -14 | 83 | 63 |
| -15 | 84 | 64 |
| -16 | 85 | 65 |
| -17 | 86 | 65 |
| -18 | 87 | 66 |
| -19 | 88 | 66 |
| -20 | 89 | 67 |
| -21 | 90 | 67 |
| -22 | 91 | 68 |
| -23 | 92 | 68 |
| -24 | 93 | 69 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных № 1, 2, 3 и ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 38 |
| 7 | 46 | 39 |
| 6 | 48 | 40 |
| 5 | 50 | 41 |
| 4 | 51 | 43 |
| 3 | 53 | 44 |
| 2 | 54 | 45 |
| 1 | 56 | 46 |
| 0 | 58 | 47 |
| -1 | 59 | 48 |
| -2 | 61 | 49 |
| -3 | 62 | 50 |
| -4 | 64 | 51 |
| -5 | 65 | 52 |
| -6 | 67 | 53 |
| -7 | 68 | 53 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 71 | 55 |
| -10 | 73 | 56 |
| -11 | 74 | 57 |
| -12 | 75 | 58 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 61 |
| -16 | 81 | 62 |
| -17 | 83 | 62 |
| -18 | 84 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 87 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 90 | 67 |
| -23 | 91 | 68 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C;

- температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C.

1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед началом следующего.

1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. N 325. к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:

Gутн = а  Vгод  nгод  10-2 = mутгодн  nгод,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод  – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mутгодн – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, определяется из выражения:

Vгод = (Vот nот + Vп nп) / (nот + nп) = (Vот nот + Vп nп) / nгод,

где Vот и Vп – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nп  – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть:

– емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года;

– емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году;

– емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м. в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

– потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

– потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н = mу.год.н ρгод с [b τ1год + (1 – b) τ2год – τхгод]nгод10-6,

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

τхгод – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап=1,5Vтр.з ρзал с (τзал – τх)10-6,

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

ρзал – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзал – температура воды, используемой для заполнения, °С;

τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

– для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

– для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов;

– для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год = Σ (qиз.н · L · β) 10-6,

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, ккал/ч·м;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя представлен в табл. 1.3.6.1 и 1.3.6.2.

Таблица 1.3.6.1. Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

| Наименование показателя | Обозна-чение | Ед.изм. | Значение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловые сети котельных № 1, 2, 3 МП ЖКХ Дедовичского района | Тепловые сети ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС |  |
| Расчетная температура наружного воздуха | tн.в. | °C | -26 | -26 | СНиП 23-01-99 |
| Расчетная температура наружного воздуха (среднегодовая) | tн.ср. | °C | -1,6 | -1,6 | СНиП 23-01-99 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период) | nот | час | 5 088 | 5 088 | ЭСО |
| Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период) | nп | час | 3 336 | 3 336 | ЭСО |
| Температурный график отпуска тепловой энергии от источника |  | °C | 95/70 | 95/70 | ЭСО |
| Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | τ1год | °C | 79,43 | 79,43 | Температурный график |
| Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе | τ2год | °C | 60,46 | 60,46 | Температурный график |
| Протяженность водяных тепловых сетей (в однотрубном выражении) | L | м | 9 003 | 42 673 |  |
| Объем водяных тепловых сетей | V | м3 | 72 024 | 341 384 |  |
| Количество ЦТП и ПНС |  |  | нет | нет |  |

Таблица 1.3.6.2. Результаты расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

| Наименование энергоснабжающей организации | Фактические суммарные тепловые потери, Гкал/год (%) | Тепловые потери, утвержденные энергетическим комитетом, Гкал/год (%) |
| --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 2 283 (24,9) | 1 008 (11) |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 18 353 (27,66) | 13 353 (22) |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 20 636 | 14 358 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, утвержденные Региональным энергетическим комитетом по ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, составили 22 %.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, утвержденные Региональным энергетическим комитетом по МП ЖКХ Дедовичского района, составили 11 %.

Средняя величина фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях по поселку составляет 10 %, что на 9 % выше тепловых потерь, утвержденных энергетическим комитетом.

Такая разница между нормативными и фактическими потерями объясняется изношенностью тепловых сетей. Значение потерь в тепловых сетях приводит к завышенным показателям полезного отпуска и, соответственно, недопоставке тепловой энергии потребителям. Увеличение же величины полезного отпуска при заниженных потерях приводит к увеличению отпуска тепловой энергии в сеть, что сказывается на перерасходе топлива на котельной.

В целом, величина фактических тепловых потерь, существенно превышающая нормативные потери тепловой энергии в сетях, объясняется реальным неудовлетворительным состоянием тепловых сетей, особенно сетей, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района, которые требуют капитального ремонта.

По представленным выше данным, сделаны следующие выводы:

- для снижения тепловых потерь в тепловых сетях необходимо провести ревизию тепловой изоляции на трубопроводах;

- заменить изношенные участки трубопроводов и изоляции  тепловых сетей.

1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Таблица 1.3.7.1. Коммерческие узлы учета тепловой энергии потребителей филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно Приложения 3 к договору энергоснабжения тепловой энергией в горячей воде  № 59 от «01» апреля  2011 г.).

| № п/п | Наименование объекта | Питающий центр (граница раздела) | Место установки приборов учета | Данные по расчетным приборам учета |  | Потери тепловой энергии от границы раздела до ввода по расчету согласно Методическим указаниям утвержденным Минэнерго Российской Федерации | Потери теплоносителя на участке сети от границы раздела до места установки приборов учета, тн/мес | Группа потребителей (согласно решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию тарифов на электрическую и тепловую энергию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | № |  |  |  |
| 1 | Магазин на рынке | задвижка 81/82 | в здании магазина | «Логика» СПТ 941.11 | № 10165 | Приказ № 278 от 30.06.03г. | нет | прочие |
| 2 | кв. Западный ул. Садовая, 17,19 | задвижка 59/60 | ТП в р-не кв. Западный | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611625 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 3 | кв. Западный ГВС | задвижка 59/60 | ТП в р-не кв. Западный | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611791 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 4 | Коттеджи ЛПК | задвижка 125/126 | НС-2 | «Взлет ТСР-М» | № 302281 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 5 | ул. Энергетиков, 1 | задвижка 83/84 | ул. Энергетиков, 1 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611934 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 6 | ул. Энергетиков, 3 | задвижка 81/82 ТК-6 | ул. Энергетиков, 3 (в подъезде) | Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610898 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 7 | ул. Энергетиков, 5 | задвижка 77а/78а ТК-5 | ул. Энергетиков, 5 (в подъезде) | Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610944 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 8 | ул. Энергетиков, 2,4 ул. Октябрьская, 1 | задвижка 85/86 ТК-8 | ул. Энергетиков, 2 (в подъезде) | «Взлет ТСРВ» тип СРВ-023 | № 603993 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 9 | ул. Октябрьская, 3, 5 | ТК- 9 | ул. Октябрьская, 3 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610913 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 10 | ул. Энергетиков, 8 | задвижка 53/54 | ул. Энергетиков, 8 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611954 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 11 | ул. Энергетиков, 10 | ТК-19 | ул. Энергетиков, 10 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610853 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 12 | ул. Октябрьская 7, 9 | задвижка 95/96 ТК-10 | ул. Октябрьская, 9 (в подъезде) | «Взлет ТСРВ» тип СРВ-023 | № 604294 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 13 | ул. Октябрьская, 17, 21 | задвижка 261/270 | ул.Октябрьская,17 (в подъезде) | «Взлет ТСРВ» тип СРВ-023 | № 604357 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 14 | ул. Октябрьская, 19 | ТК-14 | ул.Октябрьская,19 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610983 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 15 | ул. Октябрьская, 25 | задвижка 151/152 ТК-15 | ул.Октябрьская,25 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611456 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 16 | ул. Егорова, 12 | задвижка 161/162 | ул. Егорова, 12 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611815 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 17 | ул. Октябрьская, 29 | задвижка 151/152 ТК-15 | ул.Октябрьская,29 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611435 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 18 | ул. Октябрьская, 22, 24 | задвижка 117/118 | НС-2 | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611944 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 19 | ул. Октябрьская, 28, 30 | задвижка 119/120 | НС-2 | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611981 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 20 | ул. Октябрьская, 39, 39а | задвижка 127/128 | ул.Октябрьская,39 (в подъезде) | Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610929 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 21 | ул. Егорова, 16 | ТК-14 | ул. Егорова, 16 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611762 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 22 | ул. Егорова, 18 | ТК-34 | ул. Егорова, 18 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611452 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 23 | ул. Егорова, 20 | задвижка 265/266 | ул. Егорова, 20 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 612832 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 24 | ул. Егорова, 24 | задвижка 185/186 | ул. Егорова, 24 (в подъезде) | Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611705 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 25 | ул. Егорова, 26 | задвижка 253/254 ТК-29 | ул. Егорова, 26 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 611654 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 26 | ул. Егорова, 30 | задвижка 133/134 ТК-18 | ул. Егорова, 30 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610874 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 27 | ул. Октябрьская, 27, 33, 35 | задвижка 151/152 ТК-15 | ул.Октябрьская,27 (в подъезде) | Взлет ТСРВ» тип СРВ-023 | № 604203 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 28 | ул. Егорова, 32 | задвижка 133/134 ТК-18 | ул. Егорова, 32 (в подъезде) | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | № 610926 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 29 | ул. Вологодская, 4, 6 | задвижка 163/164 НС-3 | В патологоанатом. отделении | «Взлет ТСР-М» тип ТСР-031 | №611369 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |
| 30 | Временный поселок | задвижка 139/140 | В р-не задвижки 139/140 | «Логика» СПТ 941.11 | № 25258 | Приказ №278 от 30.06.03г. | нет | население |

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Котельные № 1, 2, и 3, находящиеся в хозяйственном ведении  МП ЖКХ Дедовичского района обеспечивают теплом и горячей водой социальные и жилые объекты старой части поселка Дедовичи.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии на собственные и технологические нужды  предприятия,  а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона  Энергетиков поселка Дедовичи.

Более подробно все потребители по каждой котельной отражены в табл. 1.5.1.1 -  1.5.1.5. части 5.

Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, указаны в таблицах 1.5.1.1 - 1.5.1.5.

Таблица 1.5.1.1. Тепловые нагрузки потребителей, присоединённых к теплосетям котельных № 1, 2, 3 МП ЖКХ Дедовичского района.

| № п/п | Наименование потребителей | № договора (тепло-снабжения, передачи и т.д.) | Дата заключения договора |  | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция |  |  | горячее водоснабжение (среднечасовая) |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Дедовичского района | 6 | 01.01.2008 |  | 0,11146 |  |  | 0,11146 | – |  |  |
| 2 | МБОУ ДОД ДЮСШ | 6 | 10.01.2013 |  | 0,028 |  |  | 0,028 | – |  |  |
| 3 | МБУК "Дедовичская центральная районная библиотека" | 20 | 09.01.2013 |  | 0,089 |  |  | 0,089 | – |  |  |
| 4 | Территориальное управление Дедовичского района Главного гос. упр. соц. развития и труда | 19 | 10.01.2012 |  | 0,0122 |  |  | 0,0122 | – |  |  |
| 5 | ГКУСО "Центр соц. обслуживания" | 18 | 09.01.2013 |  | 0,0122 |  |  | 0,0122 | – |  |  |
| 6 | Фонд социального страхования | 19/12-04 | 01.03.2013 |  | 0,00139 |  |  | 0,00139 | – |  |  |
| 7 | Совет ветеранов | 20 | 01.10.2008 |  | 0,00152 |  |  | 0,00152 | – |  |  |
| 8 | Прокуратура Псковской области | 3 | 09.01.2013 |  | 0,02935 |  |  | 0,02935 | – |  |  |
| 9 | УФМС по Псковской области | 7 | 09.01.2013 |  | 0,0046 |  |  | 0,0046 | – |  |  |
| 10 | Отделение филиала ФГУП "Охраны" МВД России по Псковской области Дедовичского района | 15 | 20.09.2011 |  | 0,0078 |  |  | 0,0078 | – |  |  |
| 11 | Дедовичское отделение вневедомственной охраны | 17 | 09.01.2013 |  | 0,0132 |  |  | 0,0132 | – |  |  |
| 12 | Главное гос. управление юстиции Псковской обл. | 8 | 09.01.2013 |  | 0,01613 |  |  | 0,01613 | – |  |  |
| 13 | МО МВД России "Дедовичский | 15 | 09.01.2013 |  | 0,10722 |  |  | 0,10722 | – |  |  |
| 14 | Управление федерального казначейства | 3ГК/2012 | 30.01.2012 |  | 0,0215 |  |  | 0,0215 | – |  |  |
| 15 | ГУ Порховское лесничество | 11 | 09.01.2013 |  | 0,01613 |  |  | 0,01613 | – |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,4717 |  |  | 0,4717 | 0 |  |  |
| II | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление пенсионного Фонда РФ | 6 | 09.01.2013 |  | 0,02291 |  |  | 0,02291 | – |  |  |
| 2 | ФГУП Почта России | 16 | 01.07.2009 |  | 0,0407 |  |  | 0,0407 | – |  |  |
| 3 | Сбербанк России | 6-ТЭ | 17.12.2209 |  | 0,02994 |  |  | 0,02994 | – |  |  |
| 4 | ип Петрова Г.Н. | 31 | 01.01.2003 |  | 0,01615 |  |  | 0,01615 | – |  |  |
| 5 | ип Мельников О.Г. | 25 | 01.11.2012 |  | 0,02935 |  |  | 0,02935 | – |  |  |
| 6 | Дедовичское райпо | 23 | 30.08.2006 |  | 0,19703 |  |  | 0,19703 | – |  |  |
| 7 | ООО "Прогресс" | 29 | 01.01.2003 |  | 0,0209 |  |  | 0,0209 | – |  |  |
| 8 | Энергоагент | 13 | 01.10.2010 |  | 0,0118 |  |  | 0,0118 | – |  |  |
| 9 | ип Громыко З.В. | 14 | 01.11.2007 |  | 0,0085 |  |  | 0,0085 | – |  |  |
| 10 | ООО "Альфа" | 27 | 11.01.2011 |  | 0,0098 |  |  | 0,0098 | – |  |  |
| 11 | ип Павлов В.Н. | 17 | 21.09.2009 |  | 0,0148 |  |  | 0,0148 | – |  |  |
| 12 | ип Симаков А.Н. | 16 | 31.12.2007 |  | 0,0123 |  |  | 0,0123 | – |  |  |
| 13 | ип Королькова | 12а | 01.11.2007 |  | 0,0061 |  |  | 0,0061 | – |  |  |
| 14 | ип Савельева | 10 | 06.02.2006 |  | 0,007 |  |  | 0,007 | – |  |  |
| 15 | Святопокровский приход | 12 | 01.10.2007 |  | 0,0444 |  |  | 0,0444 | – |  |  |
| 16 | ГППО ОБТИ | 2 | 10.12.2009 |  | 0,00605 |  |  | 0,00605 | – |  |  |
| 17 | Роспечать | 12 | 01.01.2008 |  | 0,00156 |  |  | 0,00156 | – |  |  |
| 18 | Нотариус Веселова Д.А. | 15 | 01.04.2006 |  | 0,00338 |  |  | 0,00338 | – |  |  |
| 19 | Дедовичская лесная компания | 26 | 01.10.2012 |  | 0,00143 |  |  | 0,00143 | – |  |  |
| 20 | Псковское региональное отделение Единая Россия | 25 | 01.10.2011 |  | 0,00243 |  |  | 0,00243 | – |  |  |
| 21 | ООО "Алькор" | 12 | 01.03.2006 |  | 0,0203 |  |  | 0,0203 | – |  |  |
| 22 | МП МО "Дедовичи" "Комплекс" | 16 | 09.01.2013 |  | 0,0658 |  |  | 0,0658 | – |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,57263 |  |  | 0,57263 | 0 |  |  |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд |  |  |  | 0,469 |  |  | 0,469 | – |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,469 |  |  | 0,469 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО по котельной №1: |  |  |  | 1,5133 |  |  | 1,51333 | 0 |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ Дедовичская сред. общеобразовательная школа №1 | 13 | 09.01.2013 |  | 0,4068 |  |  | 0,4068 |  |  |  |
| 2 | Следственное управление следственного комитета РФ | 14 | 18.03.2013 |  | 0,0009 |  |  | 0,0009 |  |  |  |
| 3 | Межрайонная И ФНС России №3 по Псковской области | 2 | 04.02.2013 |  | 0,023343 |  |  | 0,023343 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,431043 |  |  | 0,431043 |  | 0 |  |
| II | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО "Росгосстрах" | 7 | 40179 | 0,0079 |  | 0,0079 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,0079 |  | 0,0079 |  |  | 0 |  |  |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд |  |  | 0,1535 |  |  | 0,1455 |  | 0,008 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,1535 |  |  | 0,1455 |  | 0,008 |  |  |
|  | ВСЕГО по котельной №2: |  |  | 0,592443 |  |  | 0,58444 |  | 0,008 |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление судебного департамента | 1 | 21.01.2013 |  | 0,0482 | 0,0482 |  |  |  |  |  |
| 2 | ГБОУ НПО "ПУ-29" | 12 | 09.01.2013 |  | 0,0162 | 0,0162 |  |  |  |  |  |
| 3 | МБДОУ "Детсад № 4" | 8 | 10.01.2012 |  | 0,0709 | 0,0621 |  |  | 0,0088 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,1353 | 0,1265 |  |  | 0,0088 |  |  |
| II | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Редакция | 19 | 01.10.2008 |  | 0,0065 | 0,0065 |  |  |  |  |  |
| 2 | ип Быков В.В. | 19 | 19.10.2011 |  | 0,0062 | 0,0062 |  |  |  |  |  |
| 3 | ГППО "ДАП" | 23 | 01.10.2012 |  | 0,08 | 0,067 |  |  | 0,013 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,0927 | 0,0797 |  |  | 0,013 |  |  |
| III | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд |  |  |  | 0,9445 | 0,9211 |  |  | 0,0234 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,9445 | 0,9211 |  |  | 0,0234 |  |  |
|  | ВСЕГО по котельной №3: |  |  |  | 1,1725 | 1,1273 |  |  | 0,0452 |  |  |
|  | ВСЕГО МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  | 3,278 | 3,224 |  |  | 0,053 |  |  |

Таблица 1.5.1.2. Тепловые нагрузки Абонентов, присоединённых к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот |  |  | Qв |  | Qгвс | Qт |
| Жилой посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП ЖКХ Дедовичского района, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРП-2 | 0,0025 |  |  |  |  |  | 0,0025 |
| 2 | Коттеджи ул. Садовая (8 домов) | 0,1607 |  |  |  |  | 0,0357 | 0,1964 |
| 3 | Квартал Западный д. 2 | 0,0155 |  |  |  |  | 0,0036 | 0,0191 |
| 4 | Коттеджи "ЛПК"(28 домов) | 0,3078 |  |  |  |  | 0,0669 | 0,3747 |
| 5 | Коттеджи ГРЭС (10 домов) | 0,1203 |  |  |  |  | 0,0128 | 0,1331 |
| 6 | Коттеджи СУГРЭС 3 дома | 0,0756 |  |  |  |  | 0,0044 | 0,0800 |
| 7 | Жилые дома 33 | 8,9838 |  |  |  |  | 6,0594 | 15,0432 |
| 8 | Временный поселок 18 домов | 0,1320 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,1320 |
|  | ЧП |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазин BF ул. Октябрьская | 0,0193 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0193 |
| 10 | Магазин BF ул. Энергетиков | 0,0355 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0355 |
| 11 | Кафе (Энергетиков, 3) столовая ПТУ | 0,0348 |  |  |  |  | 0,0107 | 0,0455 |
| 12 | Магазин "Окраина" ул. Октябрьская | 0,0255 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0255 |
| 13 | Магазин "Кооператор" ул. Октябрьская | 0,0335 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0335 |
| 14 | Магазин, ул. Октябрьская, 7а | 0,0146 |  |  |  |  | 0,0004 | 0,0150 |
| 15 | гаражи в районе мастерских ЦТПК ГРЭС (2 шт.) | 0,0120 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0120 |
| 16 | Магазин "Магнит", ул. Октябрьская, 21а | 0,0506 |  |  |  |  | 0,0090 | 0,0596 |
| 17 | Торговые павильоны в районе маг. "Окраина" (4 шт.) | 0,0208 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0208 |
| 18 | Торговый павильон на рынке | 0,0104 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0104 |
|  | ИТОГО: | 10,0551 |  |  | 0,0000 |  | 6,2029 | 16,2580 |
|  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел связи | 0,1027 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1027 |
|  | ИТОГО: | 0,1027 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1027 |
|  | МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 0,4652 |  | 0,2045 |  | 0,1500 |  | 0,8197 |
| 2 | Мастерские | 0,0317 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0317 |
|  | ИТОГО: | 0,4969 |  | 0,2045 |  | 0,1500 |  | 0,8514 |
|  | МБДОУ Детский сад № 2 "Аленушка" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дет.сад "Аленушка", ул. Октябрьская, 23 | 0,2859 |  | 0,0000 |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
|  | ИТОГО: | 0,2859 |  | 0,0000 |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
|  | МБДОУ Детский сад № 3 "Ручеек" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дет.сад "Ручеек", ул. Октябрьская, 31 | 0,2859 |  | 0,0000 |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
|  | ИТОГО: | 0,2859 |  | 0,0000 |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
|  | МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спорт. зал (гребная база) | 0,0631 |  | 0,0000 |  | 0,0097 |  | 0,0728 |
|  | ИТОГО: | 0,0631 |  | 0,0000 |  | 0,0097 |  | 0,0728 |
|  | ГБУЗ "Дедовичская ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный корпус | 0,6838 |  | 0,0000 |  | 0,2374 |  | 0,9212 |
| 2 | Хоз.корпус (прачечная) | 0,0819 |  | 0,0713 |  | 0,0301 |  | 0,1833 |
| 3 | ЦРБ: пищеблок | 0,0355 |  | 0,0043 |  | 0,0562 |  | 0,0960 |
| 4 | ЦРБ: пат-анат. отделение | 0,0120 |  | 0,0900 |  | 0,0000 |  | 0,1020 |
| 5 | гаражи ЦРБ 1-ый блок | 0,0251 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0251 |
| 6 | гаражи ЦРБ 2-ой блок | 0,0242 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0242 |
|  | ИТОГО: | 0,8624 |  | 0,1656 |  | 0,3238 |  | 1,3518 |
|  | ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж ГЭМ (в районе ЦРБ) | 0,0156 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0156 |
|  | ИТОГО: | 0,0156 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0156 |
|  | МБУК Дедовичский РЦД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | 0,3342 |  | 1,4931 |  | 0,3500 |  | 2,1773 |
|  | ИТОГО: | 0,3342 |  | 1,4931 |  | 0,3500 |  | 2,1773 |
|  | Бежаницкое РАЙПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Нива" | 0,0150 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0150 |
|  | ИТОГО: | 0,0150 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0150 |
|  | Предприниматель Ильина Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин за школой (продукты) | 0,0150 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0150 |
| 2 | Магазин за школой (канцтовары) | 0,0028 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0028 |
|  | ИТОГО: | 0,0178 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0178 |
|  | Предприниматель Федорова Е.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин за школой | 0,0071 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0071 |
| 2 | магазин за школой Денисова | 0,0064 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0064 |
| 3 | магазин за школой "Игрушка" | 0,0059 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0059 |
|  | ИТОГО: | 0,0194 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0194 |
|  | Предприниматель Манякина В.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин за школой | 0,0051 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0051 |
|  | ИТОГО: | 0,0051 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0051 |
|  | Предприниматель Федорова Т.Д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Престиж" | 0,0135 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0135 |
|  | ИТОГО: | 0,0135 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0135 |
|  | Предприниматель Дворецкая И.И. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Европа" | 0,0163 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0163 |
|  | ИТОГО: | 0,0163 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0163 |
|  | Предпринимательль Асташенков К.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Радиотехника" за школой | 0,0093 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0093 |
|  | ИТОГО: | 0,0093 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0093 |
|  | Владелец гаража Жуков В.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражи | 0,0015 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0015 |
|  | ИТОГО: | 0,0015 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0015 |
|  | МП "Комплекс" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня | 0,0540 |  | 0,0000 |  | 0,0529 |  | 0,1069 |
| 2 | Обувная мастерская | 0,0021 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0021 |
| 3 | Туалет на рынке | 0,0091 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0091 |
|  | ИТОГО: | 0,0652 |  | 0,0000 |  | 0,0529 |  | 0,1181 |
|  | ООО "Пальмира" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Эксперт" (эл.быт.тех-ка) | 0,0256 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0256 |
|  | ИТОГО: | 0,0256 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0256 |
|  | Администрация Дедовичского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж № 2 (в районе ЦРБ) | 0,0052 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0052 |
|  | ИТОГО: | 0,0052 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0052 |
|  | Прокуратура Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж № 3 (в районе ЦРБ) | 0,0052 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0052 |
|  | ИТОГО: | 0,0052 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0052 |
|  | Предприниматель Машлякевич И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | т/д "Элиз" | 0,0089 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0089 |
|  | ИТОГО: | 0,0089 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0089 |
|  | Предприниматель Айлов М.Л. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин "Отрада" | 0,0032 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0032 |
|  | ИТОГО: | 0,0032 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0032 |
|  | ООО "Технотрейдинг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый комплекс | 0,1430 |  | 0,0096 |  | 0,1170 |  | 0,2696 |
|  | ИТОГО: | 0,1430 |  | 0,0096 |  | 0,1170 |  | 0,2696 |
|  | ООО "Комплекс-Сервис регионы"" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница "Русь" | 0,1330 |  | 0,1350 |  | 0,2730 |  | 0,5410 |
|  | ИТОГО: | 0,1330 |  | 0,1350 |  | 0,2730 |  | 0,5410 |
|  | ООО Евро-Керамика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый комплекс | 0,1883 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1883 |
|  | ИТОГО: | 0,1883 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1883 |
|  | Владелец гаража Берко А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражи № 187,188 | 0,0249 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0249 |
|  | ИТОГО: | 0,0249 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0249 |
| ВСЕГО абоненты жилого посёлка: |  | 13,2022 |  | 2,0078 |  | 8,1193 |  | 23,3293 |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО "Псков "Гидроэлектромонтаж" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭМ - мастерские в производственном корпусе |  | 0,0304 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0304 |
| 2 | ГЭМ - гараж |  | 0,0320 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0320 |
| 3 | ГЭМ - склад |  | 0,0516 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0516 |
| 4 | ГЭМ - производственно-бытовой корпус |  | 0,1146 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1146 |
| 5 | ГЭМ - столярный склад |  | 0,0116 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0116 |
| 6 | ГЭМ - мастерские |  | 0,0127 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0127 |
|  | ИТОГО: |  | 0,2529 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,2529 |
|  | Предприниматель Кокорникова С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оранжерея |  | 0,1117 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1117 |
| 2 | Вагончик |  | 0,0014 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0014 |
|  | ИТОГО: |  | 0,1131 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,1131 |
|  | ОАО "Трест "Севэнергострой" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК управление |  | 0,0875 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0875 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0875 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0875 |
|  | ООО "Агро-Плант" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК тепличного хозяйства |  | 0,0200 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0200 |
| 2 | Теплица - терминал (2 шт) |  | 1,8000 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,8000 |
|  | ИТОГО: |  | 1,8200 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,8200 |
| ВСЕГО абоненты промплощадки: |  |  | 2,2735 | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 2,2735 |
| ВСЕГО Абоненты ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  |  | 15,4757 | 2,0078 |  | 8,1193 |  | 25,6028 |

Таблица 1.5.1.3. Тепловые нагрузки на хозяйственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № по схеме | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |
| 18 | Локомотивное депо | 0,0278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0278 |
| 19 | Мастерские ТТЦ | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0248 |
| 20 | АБК ТТЦ | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 |
| 21 | Компрессорная станция | 0,0670 | 0,0000 | 0,0049 | 0,0719 |
| 23 | Совмещенная насосная | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0113 |
| 24 | Мастерские ЦОР | 0,0177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0177 |
| 25 | Азотно-кислородная станция | 0,0326 | 0,0321 | 0,0102 | 0,0749 |
| 26 | ВПЧ - производственно-бытовой корпус | 0,0488 | 0,0000 | 0,0600 | 0,1088 |
| 27 | Пеногаситель ВПЧ | 0,0049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0049 |
| б/н | ТТЦ (мойка АТЦ) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0113 | 0,0113 |
| 31 | ТТЦ - гараж на 17 боксов | 0,1332 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1332 |
| 32 | ТТЦ - гараж на 13 боксов | 0,0973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0973 |
| 33 | Гараж на 3 бокса | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 |
| 37 | ВОС - гл.корпус, проходная, насосная | 0,1016 | 0,0000 | 0,0127 | 0,1143 |
| 38 | Узел учета (территория ВОС) | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0025 |
| 41 | ОМТС-склад | 0,1404 | 0,0000 | 0,0024 | 0,1428 |
| 42 | Электроцех | 0,0620 | 0,0000 | 0,0908 | 0,1528 |
| 43 | ЦРМ | 0,1250 | 0,0000 | 0,0718 | 0,1968 |
| 44 | Заготовительный цех | 0,0558 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0558 |
| 45 | ЛМИС | 0,0137 | 0,0000 | 0,0127 | 0,0264 |
| 47 | АБК ГРЭС (с проходной) | 0,4108 | 0,1690 | 0,8749 | 1,4547 |
| 51 | СЗЭМ - бытовки | 0,0334 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0334 |
| 52 | СЭИ - бытовки | 0,0188 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0188 |
| 53 | Общежитие | 0,0875 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0875 |
| 59 | Отдел оборудования - склад | 0,0925 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0925 |
| 61 | Отдел обрудования-проходная, с/узел | 0,0125 | 0,0000 | 0,0049 | 0,0174 |
| 62 | Отдел оборудования - АБК | 0,0475 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0475 |
| 67 | Проходная РСЦ | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 |
| 66 | АБК РСЦ | 0,0264 | 0,0000 | 0,0618 | 0,0882 |
| 59 | гараж (Энергорем) | 0,025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0250 |
|  | ИТОГО | 1,8739 | 0,2011 | 1,2183 | 3,2932 |
| Поселок |  |  |  |  |  |
|  | Спортзал, гаражи, база ЦОР | 0,1860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1860 |
|  | Деж. ЦТПК (плотина) | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 |
|  | ИТОГО: | 0,1910 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1910 |
| ВСЕГО хозяйственные нужды ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  | 2,0649 | 0,2011 | 1,2183 | 3,4842 |

Таблица 1.5.1.4. Тепловые нагрузки на собственные нужды филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № по схеме | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |
| 1 | Пусковая котельная | 0,1656 | 0,0000 | 0,0049 | 0,1705 |
| 22 | Мазутонасосная станция | 0,0910 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0910 |
| 39 | БНС-1 | 0,0761 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0761 |
| 40 | Химцех | 0,8996 | 0,0000 | 0,0885 | 0,9882 |
| 46 | Главный корпус | 8,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0280 |
| 48 | БНС-2 | 0,0942 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0942 |
| 49 | ОРУ с пристройкой | 0,0542 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0542 |
| 63 | ГРП | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0480 |
| ВСЕГО собственные нужды ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  | 9,4567 | 0,0000 | 0,0934 | 9,5502 |

Таблица 1.5.1.5. Тепловые нагрузки всех объектов, подключенных к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (сводная таблица).

| Категория потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Абоненты (жилой поселок и промплощадка) | 15,4757 | 2,0078 | 8,1193 | 25,6028 |
| Хозяйственные нужды | 2,0649 | 0,2011 | 1,2183 | 3,4842 |
| Собственные нужды | 9,4567 | 0,0000 | 0,0934 | 9,5502 |
| ВСЕГО ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: | 26,9973 | 2,2089 | 9,4310 | 38,6371 |

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Таблица 1.5.2.1. Анализ тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии р.п. «Дедовичи».

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  | Коэффициент использования мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление вентиляция | ГВС | Техноло гические нужды | Всего |  |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 1,513 | – | – | 1,513 | 0,53 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,584 | 0,008 | – | 0,592 | 0,89 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 1,127 | 0,045 | – | 1,173 | 0,42 |
| Итого: | 6,31 | 3,224 | 0,053 | – | 3,278 |  |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 29,2062 | 9,4310 | 11,012 | 49,6492 | 0,59 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 90,31 | 32,4302 | 9,484 | 11,012 | 52,9272 | 0,735 |

В таблице 1.5.2.1. приведены значения коэффициента использования мощности каждого источника тепловой энергии р.п. Дедовичи. Средневзвешенный коэффициент использования мощности на территории поселка составляет 73,5%, что свидетельствует о значительном запасе генерирующей мощности источников  тепловой энергии. Остается лишь небольшой запас мощности  (11%) по котельной №2.

Однако следует учитывать техническое состояние основного оборудования котельных, т. е. снижение располагаемой мощности котельных в течение срока службы. Значение коэффициента дает наглядное представление о соответствии установленной мощности и подключенных тепловых нагрузок. При недогруженности  систем теплоснабжения резко возрастают потери тепловой энергии в сетях, а также затраты на собственные нужды котельных.

Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии в р.п. Дедовичи.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | 1,513 | 1,337 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | 0,592 | 0,068 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | 1,173 | 1,627 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 | 3,278 | 3,032 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 84,0 | 49,6492 | 34,3508 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 90,31 | 90,31 | 52,9272 | 37,3828 |

Исходя из данных таблицы 1.6.1.1, можно провести анализ существующих генерируемых мощностей по каждой энергоснабжающей организации. По  представленным данным резерв по установленной тепловой мощности энергоисточников составляет  37,3828 Гкал/ч в целом по поселку, при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на филиал  ОАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС.

Анализ годовых отчетов предприятий по выработке и потреблению тепловой энергии представлен в разрезе энергоснабжающих организаций и по поселку.

Таблица 1.6.1.2. Анализ годовых отчетов предприятий по выработке и потреблению тепловой энергии в пгт. Дедовичи.

| Наименование энергоснабжающей организации | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Процент потерь к отпуску в сеть, % | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 9 151 | 2 283 | 24,9 | 6 867 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 66 365 | 18 353 | 27,66 | 48 012 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 75 516 | 20 636 | 27,3 | 54 879 |

В таблице 1.6.1.2 приведены данные отчета предприятий по отпуску в сеть, потерям и полезному отпуску. При фактических температурах наружного воздуха в 2013 году величина полезного отпуска в соответствии с величиной подключенной нагрузки потребителей с учетом потерь тепловой энергии в сетях должна была составить 54,879Гкал.

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях, принадлежащих МП ЖКХ Дедовичского района в 2013 году превысили нормативное значение на  14 %.

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях принадлежащих ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС в 2013 году  превысили нормативное значение на  5 %.

Отпуск в сеть в процентах от всей  выработки  тепловой энергии энергоснабжающими  организациями:

- МП ЖКХ  Дедовичского района – 75,1%;

- Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС – 72,3 %.

Часть 7 "Балансы теплоносителя".

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Котельные МП ЖКХ Дедовичского района

На всех трех котельных установлена система химводоочистки с добавлением в водяной тракт декарбонизатора – комплексона. Комплексон защищает трубопроводы от отложений малорастворимых солей на внутренних поверхностях трубопроводов.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС

Система химводоочистки обеспечивает подготовку сетевой воды, для предотвращения отложений на внутренних стенках трубопроводов.

Производительность ХВО составляет 80 т/ч. Среднегодовой расход воды через деаэратор - 4,1 т/ч. Схема ХВО - осветление на осветлителях ВТИ-160.

Для устойчивой работы котельной предусмотрен бак запаса химочищенной воды объемом 2000 м3. Наполнение бака осуществляется химочищенной водой. Восполнение утечек и поддержание заданного статистического давления в теплосети и котловом контуре, осуществляется из бака запаса химочищенной воды подпиточными насосами.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Таблица 1.8.1. Годовой расход основного топлива на источнике тепла.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | природный газ | 538,088 | – | – |
| Котельная № 2 | природный газ | 185,389 | – | – |
| Котельная № 3 | природный газ | 499,241 | – | – |
| Итого: |  | 1 222,718 |  |  |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | природный газ | 11 335, 0 | – | Мазут топочный (М-100) |

Таким образом, основным топливом на котельных р.п. Дедовичи является природный газ. На котельных МП ЖКХ Дедовичского района резервное и аварийное топливо не предусмотрено, на ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС в качестве аварийного  топлива используется мазут топочный (М-100), доставляемый железнодорожным транспортом.

Таблица 1.8.2. Фактическое потребление удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии.

| Наименование энергоснабжающей организации | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Стоимость топлива | Удельный расход топлива, кгу.т./Гкал | Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 9 151 | 20 763,03 | 133,6 | 0,44 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 66 365 | 113 351,42 | 170,8 | 0,58 |

Фактическая топливная составляющая себестоимости тепловой энергии МП ЖКХ Дедовичского района составляет менее 50% от общих затрат на производство тепловой энергии.

Фактическая топливная составляющая себестоимости тепловой энергии ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС составляет более  50 %  от общих затрат на производство тепловой энергии.

Таблица 1.8.3. Нормативное потребление удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии.

| Наименование энергоснабжающей организации | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Стоимость топлива | Удельный расход топлива, кгу.т./Гкал | Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 9 151 | 14 517,14 | 158,64 | 0,63 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 66 365 | 113 616,88 | 171,2 | 0,58 |

Нормативная составляющая себестоимости тепловой энергии МП ЖКХ Дедовичского района составляет более 60% от общих затрат на производство тепловой энергии.

Нормативная составляющая себестоимости тепловой энергии ОАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС составляет более 50% от общих затрат на производство тепловой энергии.

Из этого следует, что по МП ЖКХ Дедовичского района фактические расходы удельного расхода на отпуск тепловой энергии не превышают нормативные. ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС произвела отпуск тепловой энергии в соответствии с нормативным.

Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.

Динамика утвержденных тарифов:

Таблица 1.9.1.1. Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии.

| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата введения в действие | Тариф, руб/Гкал | НДС |
| с 01.01.2012 г. | 686,25 | без НДС |
| с 01.07.2012 г. | 727,36 | без НДС |
| с 01.09.2012 г. | 741,04 | без НДС |
| с 01.01.2013 г. | 741,04 | без НДС |
| с 01.07.2013 г. | 867,82 | без НДС |
| с 01.01.2014 г. | 867,82 | без НДС |
| с 01.07.2014 г. | 876,50 | без НДС |

Таблица 1.9.1.2. Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям.

| Дата введения в действие | ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС |  | МП ЖКХ Дедовичского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф, руб/Гкал | НДС | Тариф, руб/Гкал | НДС |
| с 01.01.2012 г. | 842,04 | без НДС | 1092,49 | без НДС |
| с 01.07.2012 г. | 892,47 | без НДС | 1158,04 | без НДС |
| с 01.09.2012 г. | 909,26 | без НДС | 1220,44 | без НДС |
| с 01.01.2013 г. | 909,26 | без НДС | 1220,44 | без НДС |
| с 01.07.2013 г. | 994,25 | без НДС | 1366,89 | без НДС |
| с 01.01.2014 г. | 994,25 | без НДС | 1612,93 | НДС не облагается |
| с 01.07.2014 г. | 1335,58 | без НДС | 1682,29 | НДС не облагается |

Таблица 1.9.1.3. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения (с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.).

|  | ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | МП ЖКХ Дедовичского района |
| --- | --- | --- |
| Топливо | 73,74 | 15,35 |
| Электрическая энергия | 0,00 | 3,78 |
| Покупная тепловая энергия | 0,00 | 64,70 |
| Оплата труда | 6,35 | 11,45 |
| Ремонт | 0,63 | 1,17 |
| Работы и услуги производственного характера | 3,16 | 0,85 |
| Амортизация | 6,4 | 0,24 |
| Налоги | 4,1 | 0,31 |
| Прибыль | 0,28 | 0,26 |
| Прочие | 5,33 | 1,88 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС, МП ЖКХ Дедовичского района не установлена.

Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".

1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Эффективность работы системы теплоснабжения (качество теплоснабжения) определяется по следующим направлениям:

- эффективность работы котельных агрегатов;

- температурный и гидравлический режим работы системы теплоснабжения;

- потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям;

Показателем эффективности котельных агрегатов является коэффициент полезного действия (КПД) агрегата. КПД должен соответствовать заводскому паспортному значению, данным, представленным в режимных картах агрегата,   а также должен соответствовать КПД аналогичных агрегатов современной постройки и быть на уровне, отвечающем современному развитию науки и техники.

Показателями температурного режима работы системы теплоснабжения являются температуры теплоносителя, отпускаемого с коллекторов котельной и возвращаемого потребителями по отдельности и на источник тепловой энергии в целом. Температуры теплоносителя должны соответствовать расчетному температурному графику отпуска тепловой энергии.

Показателями гидравлического режима работы системы теплоснабжения являются давления теплоносителя и располагаемый напор на коллекторах котельной и на вводах потребителей тепловой энергии. Давления теплоносителя и располагаемые напоры должны соответствовать расчетному гидравлическому режиму.

Показателем эффективности для тепловых сетей служит значение тепловых потерь через изоляцию и с утечками сетевой воды. Отличие фактического показателя от нормативного определяет степень эффективности работы водяных тепловых сетей.

1.10.2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

– отсутствие автоматизации;

– ветхость тепловых сетей;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствуют резервированные участки.

1.10.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

  - В системе централизованного теплоснабжения существующие котельные между собой технологически не связаны. При выходе из строя одной из котельных или аварии на магистральной сети, теплоснабжение части поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от других существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

  - Теплоснабжение отоплением населенных пунктов осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

  - Трубопроводы в поселках находятся в изношенном состоянии.

По результатам анализа технического состояния и эффективности работы систем выработки и транспорта тепловой энергии также было выявлено следующее:

МП ЖКХ Дедовичского района.

Тепловые сети МП ЖКХ Дедовичского района характеризуются высокой степенью износа, 50% тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1985 года. Системы транспортировки тепловой энергии характеризуются высокими удельными показателями нормативных потерь тепловой энергии, что свидетельствует о низкой эффективности систем транспорта тепловой энергии. Тепловые сети нуждаются в обновлении.

Котельные № 1, 2, 3 работают на природном газе. Резервное топливо на котельных не предусмотрено, что может являться одним из факторов ненадежности подачи тепла потребителям. В многоквартирных жилых домах отсутствуют элеваторные узлы, система тепловых сетей не отрегулирована. Гидравлический расчет и пьезометрический график отсутствуют, в результате чего может наблюдаться в некоторых зданиях так называемый  «перетоп».

Следует отметить что, плановые ремонты тепловых сетей выполняются эксплуатационным персоналом качественно. В зимнее время практически аварийных ситуаций на тепловых сетах и котельных не бывает. Температурный режим соблюдается в соответствии с режимной картой и температурой наружного воздуха.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Тепловые сети ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС характеризуются невысокой степенью изношенности, только 40 % тепловых сетей введены в эксплуатацию до 1986 года. Система транспортировки тепловой энергии характеризуется большой удаленностью от источника тепловой энергии (до 5 км), в результате чего возрастают тепловые потери в тепловых сетях, а также затраты электрической энергии на циркуляцию теплоносителя в трубопроводах, расходы на обслуживание и ремонт тепловых сетей эксплуатационным персоналом станции. Тепловые сети нуждаются в обновлении.

В многоквартирных жилых домах элеваторные узлы отсутствуют, гидравлическая регулировка тепловой сети выполнена методом шайбирования. Гидравлический расчет и пьезометрический график отсутствуют.

Необходимо отметить высокий профессиональный уровень эксплуатационного персонала. Ремонты тепловых сетей и оборудования выполняются в плановые сроки и качественно. В зимнее время на тепловых сетях аварийных ситуаций практически не бывает.

Таким образом, для повышения эффективности работы систем теплоснабжения пгт. Дедовичи  рекомендуется:

- произвести восстановление изоляционного слоя  тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 2000 г;

- выполнить плановые шурфовки подземных участков тепловой сети на предмет состояния трубопроводов сети.

Реконструкцию тепловой изоляции целесообразно проводить планомерно, в первую очередь на участках тепловых сетей, имеющих нарушения теплоизоляционных конструкций – нарушение целостности, провисание, а также при ремонте и замене трубопроводов тепловых сетей.

Реконструкция изоляции тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии, в результате чего снизится отпуск тепловой энергии в сеть. Снижение объема отпуска тепловой энергии в сеть позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, что в итоге приведет к снижению тарифа на тепловую энергию и увеличит эффективность использования топлива в системах теплоснабжения.

Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 2.1.1.  Потребление тепловой энергии.

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ Дедовичского района | 9 151 |
| 2 | ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 66 365 |
|  | ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 75 516 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Согласно Генерального плана городского поселения «Дедовичи» на перспективный период 2015 – 2030 гг. прирост площади строительных фондов незначительный в основном за счет строительства частных жилых домов.

Строительство жилых многоквартирных домов и муниципальных объектов не планируется.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Увеличение удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не планируется.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогнозирование приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не проводилось в связи с тем, что строительство новых объектов не запланировано.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в связи с тем, что строительство новых объектов не планируется, а объектов находящихся в стадии строительства на текущий момент нет.

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Социальных объектов, для которых установлен льготный тариф на тепловую энергию, нет.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение по регулируемой цене в настоящее время отсутствует.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель схемы теплоснабжения на отдельном электронном носителе информации.

Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 4.1.1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | 1,513 | 1,337 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | 0,592 | 0,068 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | 1,173 | 1,627 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 | 3,278 | 3,032 |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 84,0 | 84,0 | 49,6492 | 34,3508 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 90,31 | 90,31 | 52,9272 | 37,3828 |

В связи с отсутствием строительства жилых многоквартирных домов, прирост потребителей тепловой энергии не планируется. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии равны существующим.

4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Исходя из данных таблицы 4.1.1, можно провести анализ существующих генерируемых мощностей по каждой энергоснабжающей организации. По  представленным данным резерв по установленной тепловой мощности энергоисточников составляет  37,3828 Гкал/ч в целом по поселку, при этом основная доля свободных тепловых мощностей приходится на филиал  ОАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС.

Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

5.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Перспективных приростов тепловых нагрузок в городском поселении «Дедовичи» не планируется. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается.

5.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

5.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

5.7. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития поселения и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных источников (твердотопливных или электрических котлов).

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения необходимо запланировать работы по ремонту  участков тепловых сетей.

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеется.

Глава 7. "Перспективные топливные балансы"

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 7.1.1. Годовой перспективный расход основного топлива на источнике тепла.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | природный газ | 538,088 | – | – |
| Котельная № 2 | природный газ | 185,389 | – | – |
| Котельная № 3 | природный газ | 499,241 | – | – |
| Итого: |  | 1 222,718 |  |  |
| ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | природный газ | 11 335, 0 | – | Мазут топочный (М-100) |

Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"

8.1. Описание показателей определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Согласно разделу п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие показатели:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

3) показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (KВ).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

– нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, – для нарушений такого вида устанавливается KВ = 1,00;

– прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений KВ = 0,5.

Для периода 2011-2012 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение KВ = 1,00 независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений KВ первоначально осуществляется по результатам 2013 г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

8.1.1. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

РЧ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

РЧ = МО / L,

где МО – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

РЧМ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле.

8.1.2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

РП – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (РП) исчисляется по формуле:

MПО

РП = Σ TjПР / L

j=1

где TjПР – продолжительность (с учетом коэффициента KВ) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

MПО – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

РПМ – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

8.1.3. Показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

РО – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

MПО

РО = Σ Qj / L

j=1

где Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

РОМ – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем недоотпуска по ним относится к величине L.

8.1.4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

RВ – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

NВ                       NВ

RВ = Σ (WiВ × RВi ) / Σ WiВ

где RВi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

NВ – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

WiВ – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

8.1.5. Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности.

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (ТjПР) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

TjПР = max Tij

где Tij – продолжительность (с учетом коэффициентов КВ вида нарушений) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Tij рассчитывается по формуле:

Tij = max (Tijl × Kвjli )

где Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

Kвjli – коэффициент значимости KВ состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве ТjПР берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная не позднее, чем с 2013 года рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется по формуле:

N

Qj = Σ Qij

i=1

где N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

MiО

RВi = Σ DВ,i,j / hО

j =1

где MiО – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям);

DВ,i,j – сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;

hО – общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВiМ) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RПi) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

8.2. Оценка надёжности теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям:

– вероятность безотказной работы;

– коэффициент готовности;

– живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

– резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в муниципальном образовании «Дедовичи» является износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей, правильной наладкой устройств на входе у потребителя, и соответствующих действующих нормах нормативно-технической документации, данный недостаток будет устранен.

Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение"

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов не утверждены.

В связи с отсутствием перспективного прироста жилых многоквартирных домов, нет необходимости производить разработку мероприятий и решений по модернизации и реконструкции котельных, расположенных на территории муниципального образования «Дедовичи»  с целью перспективной тепловой нагрузки в существующих и  расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

9.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжающих организаций на территории городского поселения «Дедовичи» две: МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Зона деятельности теплоснабжающей организаций МП ЖКХ Дедовичского района и филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС  охватывают большую часть территории муниципального образования, так как она осуществляет теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

В настоящее время предприятия  МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС  отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Предприятия МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить две теплоснабжающие организации:  МП ЖКХ Дедовичского района и филиал ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского поселения «Дедовичи»

от 25.06.2015 № 121

Схема теплоснабжения

муниципального образования «дедовичи»

ДО 2030 ГОДА

Книга 3

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Приложения

2015 г.

1.1. Гидравлический расчёт

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек выполнение гидравлического расчёта не является обязательным.

1.2. Схемы тепловых сетей

Схемы тепловых сетей муниципального образования «Дедовичи» представлены в Приложениях №№ 1-5 к настоящей книге.

Приложение 4

Приложение 5