ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕДОВИЧИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕДОВИЧИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от

рп. Дедовичи

О внесении изменений в Схему теплоснабжения

муниципального образования «Дедовичи» на

период 2015 – 2030 г.г.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрация городского поселения «Дедовичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему теплоснабжения муниципального образования «Дедовичи» до 2030 г., являющуюся приложением № 1 к постановлению Администрации городского поселения «Дедовичи» от 25.06.2015 № 121, следующие изменения:

  - В Книге 1 Схемы теплоснабжения (Приложение № 1 к постановлению):

1.1.1.Таблицу 1.2.2. раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.2. Тепловые нагрузки Абонентов, присоединённых к теплосетям филиала ОАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № п/п | Наименование потребителя |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот |  | Qв |  |  | Qгвс |  | Qт |
| Жилой посёлок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома 34 |  | 8,9838 |  |  |  |  | 6,0594 |  | 15,0432 |
| 2 | Коттеджи |  | 0,5499 |  |  |  |  | 0,0916 |  | 0,6415 |
|  | ИТОГО: |  | 9,5337 |  |  |  |  | 6,1510 |  | 15,6847 |
|  | Прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин ул. Октябрьская, 26 |  | 0,0193 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0193 |
| 4 | Магазин ул. Энергетиков, 5 |  | 0,0355 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0355 |
| 5 | Столовая ГБПОУ ПО «ДМТ» ул. Энергетиков, 3 |  | 0,050 |  |  |  |  | 0,033 |  | 0,083 |
| 6 | Магазин, ул. Октябрьская, 30/1 |  | 0,0102 |  |  |  |  |  |  | 0,0102 |
| 7 | Аптека, ул. Октябрьская, 30/1 |  | 0,0103 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0103 |
| 8 | Магазин, ул. Октябрьская, 7а |  | 0,0123 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0123 |
| 9 | Гаражи в районе мастерских ЦОР ГРЭС |  | 0,0127 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0127 |
| 10 | Магазин «Магнит», ул. Октябрьская, 21а |  | 0,0506 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0506 |
| 11 | Торговые павильоны по ул. Октябрьская, 30/1 (4 шт.) |  | 0,0544 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0544 |
| 12 | ИП Лукина А.А. Торговый павильон на рынке (Хозтовары) |  | 0,0132 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0132 |
|  | ИТОГО: |  | 0,2685 |  |  |  |  | 0,033 |  | 0,3015 |
| 13 | ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел связи |  | 0,1027 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1027 |
|  | ИТОГО: |  | 0,1027 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1027 |
| 14 | МБОУ Дедовичская средняя общеобразовательная школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа |  | 0,4617 |  | 0,0000 |  |  | 0,150 |  | 0,6117 |
|  | Автогараж ГБПОУ ПО «ДМТ» |  | 0,0317 |  | 0,0000 |  |  | 0,000 |  | 0,0317 |
|  | ИТОГО: |  | 0,4934 |  | 0,0000 |  |  | 0,150 |  | 0,6434 |
| 15 | МБДОУ Детский сад № 2 "Аленушка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дет.сад "Аленушка", ул. Октябрьская, 15 |  | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
|  | ИТОГО: |  | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
| 16 | МБДОУ Детский сад № 3 "Ручеек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дет.сад "Ручеек", ул. Октябрьская, 23 |  | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
|  | ИТОГО: |  | 0,2859 |  | 0,0000 |  |  | 0,3200 |  | 0,6059 |
| 17 | МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорт. зал (гребная база) |  | 0,0631 |  | 0,0000 |  |  | 0,0097 |  | 0,0728 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0631 |  | 0,0000 |  |  | 0,0097 |  | 0,0728 |
| 18 | ГБУЗ "Дедовичская ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный корпус |  | 0,6838 |  | 0,0000 |  |  | 0,2374 |  | 0,9212 |
|  | Хоз.корпус (прачечная) |  | 0,0819 |  | 0,0000 |  |  | 0,0301 |  | 0,1120 |
|  | ЦРБ: пищеблок |  | 0,0355 |  | 0,0000 |  |  | 0,0562 |  | 0,0917 |
|  | ЦРБ: пат-анат. отделение |  | 0,0120 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0120 |
|  | гаражи ЦРБ |  | 0,0493 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0493 |
|  | ИТОГО: |  | 0,8625 |  | 0,0000 |  |  | 0,3237 |  | 1,1862 |
| 19 | МБУК Дедовичский РЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры |  | 0,3342 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,3342 |
|  | ИТОГО: |  | 0,3342 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,3342 |
| 20 | Бежаницкое РАЙПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин «Нива» ул. Энергетиков, 7 |  | 0,0132 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0132 |
|  | Магазин «Кооператор» ул. Октябрьская, 39 |  | 0,0235 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0235 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0367 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0367 |
| 21 | ИП Ильина Ю.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин (продукты) |  | 0,0150 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0150 |
|  | Магазин (канцтовары) |  | 0,0028 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0028 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0178 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0178 |
| 22 | Федорова Е.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  | 0,0071 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0071 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0071 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0071 |
| 23 | Денисов И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  | 0,0123 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0123 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0123 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0123 |
| 24 | Голованов Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  | 0,0051 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0051 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0051 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0051 |
| 25 | Дворецкая И.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин «Европа» |  | 0,0163 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0163 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0163 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0163 |
| 26 | Владелец гаража Александров О.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гараж |  | 0,0049 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0049 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0049 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0049 |
| 27 | МП "Комплекс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баня |  | 0,0652 |  | 0,0000 |  |  | 0,0529 |  | 0,1181 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0652 |  | 0,0000 |  |  | 0,0529 |  | 0,1181 |
| 28 | ООО "Пальмира" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин |  | 0,0256 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0256 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0256 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0256 |
| 29 | ИП Айлов М.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин «Отрада» |  | 0,0032 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0032 |
|  | Магазин «Оазис» |  | 0,0087 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0087 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0119 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0119 |
| 30 | ООО "Технотрейдинг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговый комплекс |  | 0,1430 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1430 |
|  | ИТОГО: |  | 0,1430 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1430 |
| 31 | ООО «Амулет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостиница «Русь» |  | 0,1330 |  | 0,0000 |  |  | 0,2730 |  | 0,4060 |
|  | ИТОГО: |  | 0,1330 |  | 0,0000 |  |  | 0,2730 |  | 0,4060 |
| 32 | ИП Андреев Д.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торговый комплекс |  | 0,1883 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1883 |
|  | ИТОГО: |  | 0,1883 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1883 |
| 33 | Владелец гаража Берко А.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаражи № 187,188 |  | 0,0249 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0249 |
|  | ИТОГО: |  | 0,0249 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0249 |
| ВСЕГО абоненты жилого посёлка: |  |  | 12,9220 |  | 0,0000 |  |  | 7,6333 |  | 20,5553 |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Голосов А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оранжерея | 0,1117 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1117 |  |
|  | ИТОГО: | 0,1117 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,1117 |  |
|  | ООО «Магнолия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК тепличного хозяйства | 0,0200 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0200 |  |
| 2 | Теплица - терминал (2 шт) | 1,8000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 1,8000 |  |
|  | ИТОГО: | 1,8200 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 1,8200 |  |
| ВСЕГО абоненты промплощадки |  | 1,9317 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 1,9317 |  |
| ВСЕГО Абоненты филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС |  | 14,8537 |  |  |  |  | 7,6333 |  | 22,4870 |  |

1.1.2.  Таблицу 1.2.3 раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.3. Тепловые нагрузки на хозяйственные нужды филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № по схеме | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |
|  | Тепловозовагонное депо на 1 стойло | 0,03166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,03166 |
|  | Насосная хозфекальных и замазученных стоков | 0,0089 | 0,0000 | 0,0129 | 0,0218 |
|  | Мастерские ЦОР | 0,00843 | 0,0000 | 0,0388 | 0,0472 |
|  | Пожарное депо | 0,06905 | 0,0000 | 0,0642 | 0,1333 |
|  | Пождепо-пеногаситель | 0,0049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0049 |
|  | Автомобильная мойка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,024 |
|  | Гараж на 20 автомашин | 0,14228 | 0,0000 | 0,0137 | 0,1560 |
|  | Гараж на 10 автомашин | 0,09226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,09226 |
|  | Водоочистные сооружения (ВОС) | 0,03663 | 0,0000 | 0,0129 | 0,0496 |
|  | Проходная ВОС | 0,00281 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00281 |
|  | Здание насосной перекачки бытовых стоков | 0,00519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00519 |
|  | Центральный материальный склад | 0,33406 | 0,0000 | 0,0027 | 0,3368 |
|  | Центральные ремонтные мастерские (ЦРМ) с офисом и ЛМиС | 0,38893 | 0,0000 | 0,0519 | 0,4409 |
|  | Мастерские ЦЦР | 0,07739 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0826 |
|  | Административно-бытовой корпус | 0,5326 | 0,1690 | 0,6478 | 1,3493 |
|  | Проходная АБК | 0,03460 | 0,0000 | 0,0606 | 0,0951 |
|  | ИТОГО | 1,76968 | 0,1690 | 0,9348 | 2,87348 |
| Поселок |  |  |  |  |  |
|  | Мастерские участка тепловых сетей | 0,1199 | 0,0000 | 0,0517 | 0,1717 |
|  | Помещение КиП на плотине | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0037 |
|  | ИТОГО: | 0,1236 | 0,0000 | 0,0517 | 0,17538 |
| ВСЕГО хозяйственные нужды ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  | 1,89332 | 0,169 | 0,9865 | 3,04886 |

1.1.3.  Таблицу 1.2.4 раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.4. Тепловые нагрузки на собственные нужды филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| № по схеме | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Промплощадка |  |  |  |  |  |
|  | Общестанционная компрессорная | 0,04076 | 0,0000 | 0,0077 | 0,0485 |
|  | Мазутонасосная станция | 0,0959 | 0,0000 | 0,0077 | 0,1036 |
|  | Азотно-кислородная станция | 0,05277 | 0,0321 | 0,0129 | 0,0978 |
|  | Береговая насосная станция | 0,07632 | 0,0000 | 0,0077 | 0,0840 |
|  | Химцех | 0,66072 | 0,0000 | 0,0863 | 0,7470 |
|  | Электроцех | 0,47844 | 0,0000 | 0,0194 | 0,4978 |
|  | Главный корпус | 3,20343 | 0,0000 | 0,0120 | 3,2154 |
|  | Блочная насосная станция | 0,09689 | 0,0000 | 0,0077 | 0,1046 |
|  | Релейный щит (на ОРУ) | 0,04379 | 0,0000 | 0,0139 | 0,0577 |
|  | Газорегуляторный пункт (ГРП) | 0,06545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0655 |
| ВСЕГО собственные нужды ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: |  | 4,81448 | 0,0321 | 0,1752 | 5,02174 |

1.1.4.  Таблицу 1.2.5 раздела 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.5. Тепловые нагрузки всех объектов, подключенных к теплосетям филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС (сводная таблица).

| Категория потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qот | Qв | Qгвс | Qт |
| Абоненты (жилой поселок и промплощадка) | 15,4757 | 2,0078 | 8,1193 | 25,6028 |
| Хозяйственные нужды | 1,89332 | 0,169 | 0,9865 | 3,04886 |
| Собственные нужды | 4,81448 | 0,0321 | 0,1752 | 5,02174 |
| ВСЕГО филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС: | 22,1835 | 2,2089 | 9,281 | 33,6734 |

1.1.5.  Таблицу 2.4.1 раздела 2  изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.4.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МПЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | 1,269 | 1,581 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | 0,579 | 0,081 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | 1,206 | 1,594 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 | 3,054 | 3,256 |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 116,8 | 116,8 | 31,76 | 59,24 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 123,11 | 123,11 | 34,814 | 62,496» |

1.1.6.  Таблицу 2.4.1.1 раздела 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2.4.1.1. Существующие и перспективные значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МПЖКХ Дедовичского района |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | В работе |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | В работе |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | В работе |
| Итого: | 6,31 | 6,31 |  |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 116,8 | 116,8 | В работе |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 123,11 | 123,11» |  |

1.1.7.  Пункт 2.4.3 раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.4.3.1. Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| МПЖКХ Дедовичского района |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Котельная № 2 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная № 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Итого: | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 116,8 | 116,8 | 116,8 |

1.1.8.  Таблицу 4.7.1 раздела 4 изложить в новой редакции:

«Таблица 4.7.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 | 3 | 2,85 | 2,85 | 1,269 |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 | 3 | 0,66 | 0,66 | 0,579 |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 | 2 | 2,8 | 2,8 | 1,206 |
| Итого: |  | 8 | 6,31 | 6,31 | 3,054 |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | ТПЕ-208 (энергетический), КЭВ 4000/6 (водогрейный) КЭВ 10000/6 (водогрейный) | 2 2 3 | 84,0 7,0 25,8 | 84,0 7,0 25,8 | 33,6734 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: |  | 15 | 123,11 | 123,11 | 36,7274 |

1.1.9. Раздел 6 изложить в новой редакции:

«Раздел 6. «Перспективные топливные балансы»

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 6.1.1. Топливные балансы.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП ЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | природный газ | 497,578 | – | – |
| Котельная № 2 | природный газ | 167,727 | – | – |
| Котельная № 3 | природный газ | 484,932 | – | – |
| Итого: |  | 1 150,237 |  |  |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | природный газ | 11 335, 0 | – | КЭВ, 32 МВт |

Таким образом, основным топливом на котельных пгт. Дедовичи является природный газ. На котельных МП ЖКХ Дедовичского района резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

В филиале ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС для обеспечения резервирования теплоснабжения микрорайона п. Дедовичи в случае перебоев в поставке газа используются электрические котлы, мощностью 32,8 Гкал/час для обеспечения надежного теплоснабжения мкр-на Энергетиков рп. Дедовичи.

Исходя из фактических данных за последние 5 лет, максимальная тепловая нагрузка не превышала 27 Гкал/час. Максимальная фактическая тепловая нагрузка достигнута при расчетной температуре самой холодной пятидневки (-26 оС) для Псковской области (СНиП 23-01-99).».

1.1.10.   Таблицу 9.1 раздела 9 изложить в новой редакции:

«Таблица 9.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПЖКХ Дедовичского района |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | КВ-ГМ-1,1-95 | 3 | 2,85 | 2,85 | 1,269 |
| Котельная № 2 | КВ-ГМ-0,25-95 | 3 | 0,66 | 0,66 | 0,579 |
| Котельная № 3 | КВ-ГМ-1,6-95 | 2 | 2,8 | 2,8 | 1,206 |
| Итого: |  | 8 | 6,31 | 6,31 | 3,054 |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | ТПЕ-208 КЭВ 4000/6 (водогрейный) КЭВ 10000/6 (водогрейный) | 2 2 3 | 84,0 7,0 25,8 | 84,0 7,0 25,8 | 33,6734 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: |  | 10 | 123,11 | 123,11 | 36,7274 |

1.1.11.  Пункт 7.1. раздела 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить в новой редакции:

«7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Показатели инвестиционной программы в сфере теплоснабжения филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС  на 2022, 2023, 2025-2027 скорректировать в соответствии с Формой 2-ИП ТС «Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС на 2022,2023-2027 годы на основании утвержденных инвестиционных программ в сфере теплоснабжения на 2022г. и на 2023-2027 годы.

Показатели инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2024г. скорректировать в соответствии с Формой 2-ИП ТС «Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС на 2022,2023-2027годы с учетом предложений филиала по корректировке инвестиционной программы (ИП) в сфере теплоснабжения на 2024 год в соответствии с разделом V Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410.».

1.1.12.   Пункт 7.2. раздела 7 изложить в новой редакции:

«7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

Необходимы следующие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса:

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны объектов Псковской ГРЭС | Выполнение требований законодательства по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса | 2023 | 2025 |

1.2. В Книге 2 Схемы теплоснабжения (Приложение № 2 к постановлению):

1.2.1. В части 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" абзац 6 пункта 1.1.1. изложить в новой редакции:

«Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС осуществляет производство тепловой энергии в пгт. Дедовичи. Станция работает на природном газе. С января 2020 г. установленная тепловая мощность равна 116,8 Гкал/час. Тепловая энергия, вырабатываемая станцией, идет на собственные и технологические нужды предприятия, а также потребителям тепловой энергии жилого микрорайона Энергетиков.».

1.2.2  Таблицу 1.2.5.2. части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.5.2. Сведения о сроках службы и работе котлов ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Норм. срок службы котла, ч | Факт. срок службы котла, ч (лет) (на 01.01.24) | Количество растопок зима/лето |  | Время нахождения, дней/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/лето) | при простое свыше 12 часов (зима/лето) | в работе | в ремонте | в резерве |
| ТПЕ-208 | 12.1993 | 200 000 | 282825 (30) | 0 | 4 | 242 | 51 | 72 |
| ТПЕ-208 | 12.1996 | 200 000 | 261990 (27) | 0 | 6 | 84 | 182 | 99» |

1.2.3. Таблицу 1.2.5.3 части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.5.3. Сведения об испытаниях, экспертизах и ремонтах котлов филиала ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС.

| Тип, марка котла | Дата проведения последних испытаний с целью составления реж.карты | Год последнего освидетельство-вания при допуске к экплуатации после ремонта | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Статистика отказов и восстановления котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПЕ-208 | 2023 | 2023 | – | – | 0 |
| ТПЕ-208 | 2023 | 2023 | – | – | 0 |

1.2.4. В пункте 1.3.2 части 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" абзац 8 изложить в новой редакции:

«Протяженности тепловых сетей в двухтрубном исполнении, принадлежащих филиалу ПАО «ОГК -2 Псковская ГРЭС» составляет 14179 м.».

## 1.2.5. Таблицу 1.6.1.2. главы 1  «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" части 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» изложить в новой редакции:

«Таблица 1.6.1.2. Анализ годовых отчетов предприятий по выработке и потреблению тепловой энергии в пгт. Дедовичи.

| Наименование энергоснабжающей организации | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Процент потерь к отпуску в сеть, % | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год |
| МП ЖКХ Дедовичского района | 9395 | 2458 | 26,2 | 6937 |
| Филиал ПАО «ОГК-2»-Псковская ГРЭС | 50 842 | 15 235 | 29,97 | 35 607 |
| ВСЕГО пгт. Дедовичи: | 60 237 | 17 693 | 56,17 | 42 544 |

В таблице 1.6.1.2 приведены данные отчета предприятий по отпуску в сеть, потерям и полезному отпуску.

Фактические потери тепловой энергии за 2023 год в тепловых сетях, принадлежащих филиалу ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, превысили нормативное значение на 3,7 %.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | в среднем за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 61 461 | 58 786 | 54 956 | 58 401 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 4 190 | 4 414 | 4 114 | 4 239 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 57 271 | 54 372 | 50 842 | 54 162 |
| Потери тепловой энергии в собственных сетях | Гкал | 16 296 | 13 557 | 15 235 | 15 029 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 40 975 | 40 815 | 35 607 | 39 133 |

1.2.6. Таблицу 2.1.1. Главы 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" изложить в новой редакции:

«2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1.1. Производство и отпуск тепловой энергии.

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Наименование показателей | Ед. изм. | Производство и отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднее значение за 3 года (2021-2023) | План на 2024г. | Предложение на 2025г. |
| 1 | МП ЖКХ Дедовичского района | Отпуск теплоэнергии котельными | Гкал | 9087 | 8054 | 7404 |
|  |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | Гкал | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Потери тепловой энергии | Гкал | 2469 | 1646 | 1646 |
|  |  | Полезный отпуск теплоэнергии конечным потребителям | Гкал | 6611 | 6401 | 5751 |
| 2. | Филиал ПАО «ОГК-2» _ Псковская ГРЭС | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | Гкал | 58 401 | 58 281 | 58 401 |
|  |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | Гкал | 4 239 | 4 000 | 4 239 |
|  |  | Потери тепловой энергии в собственных сетях филиала | Гкал | 15 029 | 14 693 | 14 693 |
|  |  | Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 39 133 | 39 588 | 39 469 |
|  |  | Потери в сетях сторонней сетевой организации | Гкал | 1 152 | 1 607 | 1 607 |
|  |  | Полезный отпуск теплоэнергии конечным потребителям | Гкал | 37 981 | 37 981 | 37 862 |

2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Администрации городского

поселения          «Дедовичи»                                                               И.В.Гаврилова